Утверждены

Постановлением

Администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 25.03.2014 г. № 91

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

на территории с.Здвинск Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023г.

Новосибирск

2014 г.

Содержание

1	Введение	4

1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения	4

1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения	5

1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения	5

1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	7

1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	7

2	Общие сведения о с. Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области	8

2.1 Географическое положение	8

2.2 Климат	8

2.3 Население	8

2.4 Жилищный фонд	9

2.5 Коммунальные услуги	10

2.6 Анализ платежеспособности потребителей	11

2.7 Генеральный план развития	12

3	Схема водоснабжения	13

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Здвинск	13

3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения с. Здвинск и деление села на эксплуатационные зоны	13

3.1.2 Описание территорий  с. Здвинск, не охваченных централизованными системами водоснабжения	15

3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения с. Здвинск	15

3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Здвинск	15

3.1.5 Экономический анализ	16

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	17

3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды	18

3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды	18

3.3.2 Структурный баланс подачи воды по группам абонентов	19

3.3.3 Сведения о фактическом потреблении населением воды	21

3.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета	22

3.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Здвинск	22

3.3.6 Прогнозные балансы подачи и реализации воды	22

3.3.7 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	23

3.3.8 Перспективные балансы водоснабжения	23

3.3.9 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	24

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	24

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	25

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	26

3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	28

4	Выводы	29

5	Список литературы	29

6	Список приложений	30

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

на территории с.Здвинск, Здвинского сельсовета,

Здвинского района, Новосибирской области

# Введение

# 1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения с.Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Технического задания на разработку схемы водоснабжения с.Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г, являющееся приложением к муниципальному контракту № __________ от _________________;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Генерального плана с. Здвинск;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения  выполняется  на основании технического задания на разработку схемы водоснабжения с.Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.

Заказчиком является Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, действующая в соответствии с пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от имени с.Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнитель: ООО “ЭнергоПрофит” место нахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 242, офис 606, директор: Савельев Максим Вячеславович; тел/факс: + 7 (383) 319−57−39 электронный адрес: manager@enprofit.ru сайт: www.enprofit.ru

Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-142 от 20.06.2012г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок 15 лет.

# 1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

- Обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы системы водоснабжения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство узлов с установками водоподготовки;

- Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц ;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета.

Схема водоснабжения, разрабатывается в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Здвинского сельсовета Здвинского района, в которую входят:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

# 1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов;

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории с.Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области;

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

- Увеличение мощности системы водоснабжения;

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации с.Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области.

# Общие сведения о с. Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области

# 2.1 Географическое положение

На территории с. Здвинск осуществляется местное самоуправление в пределах границ, установленных Законом Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ (ред. от 05.12.2011) "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области" (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.2004 N 200-ОСД).

Село Здвинск расположено в Барабинской низменности на реке Каргат, в 280 км к юго-западу от города Новосибирска, в 80 км от города Барабинск. В г. Барабинск находится ближайшая железнодорожная станция. Связь с Новосибирском осуществляется по автодороге республиканского значения.

Территория Здвинского района относится к степной зоне. Рассматриваемую территорию можно отнести к условно-благоприятной для строительства. Несущими грунтами являются суглинки. Грунтовые воды залегают на глубине 3,5 – 3,6м.

Занимаемая территория 496 га.

# 2.2 Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 130 дней, отопительный период 235 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8,8 градусов по Цельсию. Расчетная температура наружного воздуха в отопительный период составляет -42 градуса, средняя температура июля +22 градуса.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

# 2.3 Население

В течение последних лет в селе наметилась положительная динамика изменения численности населения, темп прироста населения в 2012 году по отношению к 2011 году составил +2% (Таблица 1).

- Таблица 1.

Численность населения с.Здвинск.

| № п/п | Населённый пункт | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здвинск | чел. | 5952 | 5962 | 6061 | 102 |

Возрастная структура населения за последние годы  претерпела значительные изменения – увеличилась численность населения моложе 18 лет +3,2% в 2012 году по отношению к 2011 году. Постепенное снижение населения трудоспособного возраста  к 2012 году связано с миграционной убылью населения (Таблица 2).

- Таблица 2.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 14,7 64,1 21,2 | 14,5 63,4 22,1 | 16,2 62,5 21,3 | 19,5 59,5 20,6 |
| 2. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 1261 | 1317 | 1272 | 1250 |
| 3. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,32 |
| 4. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| 5. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,67 |

# 2.4 Жилищный фонд

За период с  2010 по 2012 г.г. общая площадь жилищного фонда с. Здвинск увеличилась на 3 000 м2   (в основном за счет ввода в эксплуатацию  жилых домов частного жилищного фонда) и составила на конец 2012 года  107 650 м2, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 13 070м2 (12% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц на конец 2012 г 94 580 м2 (88 % от площади всех домов жилищного фонда) (Таблица 3).

- Таблица 3.

Характеристика жилищного фонда с.Здвинск  в 2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 104 650 | 104 800 | 107 650 |
|  | частный | м2 | 91 580 | 91 730 | 94 580 |
|  | муниципальный | м2 | 13 070 | 13 070 | 13 070 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 39 | 39 | 39 |
|  | канализацией | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | центральным отоплением | % | 39 | 39 | 39 |
| 5 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 |

Средняя обеспеченность населения с. Здвинск жильем в 2012 году составила 18 м2 на 1 жителя.

# 2.5 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению с. Здвинск относятся:

- Водоснабжение;

- Теплоснабжение;

- Утилизация (захоронение) бытовых отходов;

- Электроснабжение.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории с. Здвинск реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

# 2.6 Анализ платежеспособности потребителей

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

- Таблица 4.

Доступность коммунальных услуг для граждан

| Критерий доступности | % | Оценка доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 5,22 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 13,7 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 97,27 | высокий |
| Доля не получающих субсидию на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 0 | высокий |

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения на 2012 год базируется на следующих показателях:

- Среднедушевой доход населения за 2012 г. -7180,6  руб.;

- Установленная стоимость ЖКУ для населения по с.Здвинск в расчете на 1 кв. м общей площади –43,3 руб. в месяц;

- Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда - 84,50 руб. в месяц;

# 2.7 Генеральный план развития

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, проектов межевания территории, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

Работы по разработке генерального плана выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесным кодексом Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ;

- Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ;

- Законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «О недрах» от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изменениями от 06 июня 2003 г.);

- Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.05.2011 г. № 215-п «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011-2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.03.2011 г. № 43-п «Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории Новосибирской области (201-2015 годы);

- СНиПом 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утвержденными приказом Министерства ргионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244.

# Схема водоснабжения

# 3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Здвинск

# 3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения с. Здвинск и деление села на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения с. Здвинск представляет собой единую закольцованную сеть, в которую поступает вода из 5 артезианских скважин, которые, в свою очередь, осуществляют подъем воды из подземных источников.

Таблица 5.

Сведения об источниках водоснабжения

| № п/п | Месторасположение | Производительность (м3/сут.) | Глубина подъема (м) | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лесная,39 Скважина 1977 г. № Н-0,1797 | 960 | 800 | ЭЦВ-40*60 |
| 2 | ул. Здвинского,1 Скважина 1978 г. № Н-1019 | 1032 | 777 | ЭЦВ-40*60 |
| 3 | ул. Здвинского,39 Скважина 1983 г. № 147 | 696 | 774 | ЭЦВ-40*60 |
| 4 | ул. Здвинского,41 Скважина 1988 г. № БА-20 | 768 | 665 | ЭЦВ-40*60 |
| 5 | ул. Партизанская,1 Скважина 1988 г. № БА-20 | 1080 | 735 | ЭЦВ-40*60 |
| 6 | ул. Калинина,132 Скважина 2004 г. № 65-04-Р | 696 | 774 | ЭЦВ-40*60 |

Удельная производственная мощность насосных станций 5,52 тыс. м3/сут. Но, в связи с тем, что фактический срок службы превысил нормативный, скважина № Н-0,1797- производительностью 960 м3 /сут была списана в 2012 г. (Таблица 5). Соответственно, производственная мощность насосных станций составляет на сегодняшний день 4,3 м3 /сут.

Существующий отпуск  питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 705,5куб. м3/сутки., в т.ч.:

- населению – 382,7 м3/сут.;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 322,7 м3/сутки.

Подача воды с. Здвинск осуществляется по водопроводным сетям, построенным в период с семидесятых по девяностые годы прошлого столетия. Материал водопроводных труб – чугун, сталь, полиэтилен.

Состав подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", но техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают очистку подаваемой воды в случае изменения её состава. Очистные сооружения отсутствуют.

Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

Водоносный слой расположен в интервале от 253 до 273 метров и представлен песком серым среднезернистым водоносным.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Подача воды в с. Здвинск осуществляется ООО «Водоканал» с. Здвинск, Здвинского района, Новосибирской области.

На балансе ООО «Водоканал» по с. Здвинск находится 32,7 км водопроводных сетей.

# 3.1.2 Описание территорий  с. Здвинск, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Действующая водопроводная сеть протяженностью 32,7 км не обеспечивает потребности населения райцентра, особенно в летнее время. В частном секторе жилой застройки окраин села нет водопровода. В результате часть жителей не обеспечены централизованным водоснабжением  и не имеют возможности оборудовать жильё сливной канализацией и современной бытовой техникой.  Отсутствие централизованного водоснабжения препятствует дальнейшему развитию территории, пригодной для застройки.

# 3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения с. Здвинск

В с. Здвинск всего одна система централизованного питьевого и пожарного водоснабжения, протяженностью 32,7 км. Сети технологического водоснабжения отсутствуют.

# 3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Здвинск

Водоснабжение с. Здвинск осуществляется из 5 артезианской скважины производительностью 4,3 тыс. м3/сут. Введены в эксплуатацию в период с 1978 года по 2004 год (Таблица 5).

. В  связи с длительным сроком эксплуатации,  существенно снизился дебит  отдельных скважин, в результате чего наблюдается  дефицит  воды, особенно в летнее время, в связи с этим необходимо строительство новой скважины.

Вода поступает в насосные  станции первого подъема, которая нуждается в более надежном энергоснабжении. Энергоэффективность подачи воды низкая, что связанно с большой долей расходов на электроэнергию. Автоматизированная подача воды отсутствует. Очистка, поступающей из артезианской скважины воды, так же отсутствует.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения с Здвинск не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества" по цветности, мутности, сухому остатку и  содержанию ионов железа.

Водопроводные сети состоят из чугунных и стальных  труб, что не может положительно сказываться на качестве подаваемой воды. Протяженность сетей, состоящих из чугунных труб составляет 16,52 км, нуждается в замене (в год происходит до 15 порывов  на водопроводных сетях).Износ сетей из стальных труб  достигает 100% и требует замены.

Высокая изношенность водопроводных сетей приводит к частым авариям, что вызывает перебои в снабжении населения водой.

- Таблица 6.

Характеристика водопроводной сети по с.Здвинск

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 37,2 | 37,6 |
| 1.1. | В т.ч. строительство нового водопровода | км | 0 | 0,4 |
| 1.2. | нуждающейся в замене | км | 16,52 | 16,27 |
| 1.3. | нуждающихся в реконструкции и модернизации водопровода | км | 3,47 | 33,73 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

# 3.1.5 Экономический анализ

В ходе анализа структуры издержек использованы данные о фактических затратах  и основных финансовых показателях ООО «Водоканал» с. Здвинск за 2012 год.

- Таблица 7.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2012 год

| Показатель | Ед. изм | Значение | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство и оказание услуг: | тыс. руб. | 4761 | 100,0 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 644,5 | 13,5 |
| заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 1448,3 | 30,4 |
| аренда | тыс. руб. | 392,4 | 8,2 |
| текущий ремонт | тыс. руб. | 1059 | 22,2 |
| прочие расходы | тыс. руб. | 1216,8 | 25,6 |
| Себестоимость 1 м3 (от общего объема выработки воды) | руб/м3 | 16,2 |  |
| Утвержденный тариф | руб/м3 | 14,62 |  |
| Финансовый результат на 1 м3 | Руб. | -1,58 |  |

В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты по следующим статьям:

- заработная  плата с отчислениями – 30,4%;

- прочие расходы- 25,6 %

- затраты на текущий ремонт – 22,2%.

- Расходы на электроэнергию – 13,5%.

На структуру издержек предприятия оказывают влияние следующие факторы:

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей – и как следствие, сверхнормативные расходы на ремонт.

- сверхнормативные потери воды-наблюдаемые  локальные затопления территорий  свидетельствуют о повреждениях и протечках трубопровода;

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению, энергоэффективность подачи воды низкая, что связанно с большой долей расходов на электроэнергию.

# 3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Главным направлением развития централизованных систем водоснабжения служит модернизация и реконструкция  существующей системы, что приведет к заметному улучшению качества подаваемой воды.

Развитие системы водоснабжения с. Здвинск предусматривает:

-строительство водоразборной скважины в с.Здвинск – что обеспечит доступ к услугам водоснабжения новых потребителей. Соответственно увеличится объем реализации питьевой воды, что позволит,  в дальнейшем сократить темпы роста себестоимости;

- модернизация и реконструкция водопроводной сети – 3,47 км  за период с 2014 по 2016 г.г.– что обеспечит увеличение надежности работы сетей водопровода, повысит качество услуг водоснабжения. Соответственно, снизятся расходы на ремонт водопроводных сетей в структуре себестоимости.

-замена водопроводных сетей – 0,25 км за период с 2018 по 2020 г.г.;

-замена насосов на артезианских скважинах;

# 3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды

# 3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Хозяйственно-питьевую систему водоснабжения с.Здвинск обслуживает ООО «Водоканал» с.Здвинск, Здвинского района, Новосибирской области.

Таблица 8.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подача | 804,9 | 293 800 |
| Потери при производстве и транспортировке, 9,6% | 77,5 | 28 300 |
| Водопотребление (с учетом собственных нужд водоканала) | 727,4 | 265 500 |

Расходы воды на нужды населения приняты дифференцировано,  в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица 9.

Суммарные суточные расходы воды по с.Здвинск

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего: | м3/сут | 770,1 | 1001,2 | 804,9 | 1046,4 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 675,1 | 877,6 | 705,5 | 917,1 |

# 3.3.2 Структурный баланс подачи воды по группам абонентов

ООО «Водоканал» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения с. Здвинск, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения.

- Таблица 10.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 276,5 | 281,1 | 293,8 | 313,8 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3/год | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 3,1 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 269,0 | 273,5 | 285,8 | 310,7 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 242,3 | 246,4 | 257,5 | 275,0 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 130,1 | 131,1 | 139,7 | 134,0 |
| 4.2 | бюджетным организациям | тыс. м3/год | 31,7 | 30,0 | 29,6 | 37,0 |
| 4.3 | прочим организациям | тыс. м3/год | 80,5 | 85,3 | 88,2 | 104 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 26,7 | 27,1 | 28,3 | 35,7 |
| 5.1 | то же в % к поднятой всего воды | % | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 11,4 |

- Расходы воды на пожаротушение и полив

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки. Следовательно, расходы воды на поливку 15,6 м3/сут.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения

Структура производства, передачи и потребления воды по факту оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 804,9 м3/сут.

Подано в сеть Q = 783,0 м3/сут.

Реализовано воды Q = 705,5 м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. Утечки и неучтенный расход воды составили. Q = 77,5 м3/сут., что составило 9,6 %.

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%. В водном балансе с.Здвинск потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 9,6%.

# 3.3.3 Сведения о фактическом потреблении населением воды

Так как дома не оборудованы приборами учета расхода воды суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 11.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

# 3.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета

В с.Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области нет домов, оснащенных приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261ФЗ от. 23.11.09. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

# 3.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Здвинск

В с.Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области существует  дефицит производственных мощностей системы водоснабжения. Резервные мощности отсутсвуют.

# 3.3.6 Прогнозные балансы подачи и реализации воды

При составлении схемы водоснабжения рассматривались два варианта:

- Количество домов и жителей не увеличивается, но возрастает степень благоустройства (увеличивается число домов, оборудованных внутренним водопроводом, душем, ваннами)

- Происходит увеличение населения (+10%) с одновременным улучшением категории жилья.

Таблица 12.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

|  | Вариант1 |  | Вариант2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подача | 849,7 | 310 151 | 944,6 | 344 779 |
| Потери при производстве и транспортировке, 9,6% | 81,57 | 29 774 | 90,68 | 33 099 |
| Водопотребление | 768,15 | 280 376 | 853,92 | 311 680 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Так как программой развития предусматривается установка приборов учета расхода воды в жилых помещениях, методика расчета потребления будет производиться как по существующим нормативам, так и по реальному потреблению.

# 3.3.7 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

В плане перспективного развития строительство новых бюджетных организаций не предусматривается.

Если в план развития будут внесены коррективы, существенно меняющие структуру села, то показатели следует пересчитать.

# 3.3.8 Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле: ,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь) принимается 2 м3/сут

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;

N – число жителей, чел.

Расход воды на полив принимается 15,9 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 15 л/с

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/с., на один внутренний пожар – 5 л/с. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Так как зоны дефицитов  не выявлены, то перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов) не проектируется

# 3.3.9 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети с. Здвинск принимается 804,9 м3/сут. (по максимальносуточному потреблению). Увеличение требуемой мощности с учетом обоих вариантов развития не превысит 944,6 м3/сут. Мощности существующих скважин будет не достаточно, для обеспечения перспективного водопотребления.

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

# 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Так как водопроводные сети с. Здвинск состоят из чугунных и стальных труб, то необходима частичная замена существующего водопровода. От оптимального выбора материала трубопроводов при замене трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности. К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения, относятся полиэтиленовые трубы из ПЭ 100 PN10 SDR17.

Трубы з ПЭ 100 PN10 SDR17 сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Кроме замены водопроводных труб программой предусмотрено:

-строительство водоразборной скважины в с.Здвинск глубиной 730 м – что обеспечит доступ к услугам водоснабжения новых потребителей. Соответственно увеличится объем реализации питьевой воды, что позволит,  в дальнейшем сократить темпы роста себестоимости;

- модернизация и реконструкция водопроводной сети – 3,47 км  за период с 2014 по 2016 г.г.– что обеспечит увеличение надежности работы сетей водопровода, повысит качество услуг водоснабжения. Соответственно, снизятся расходы на ремонт водопроводных сетей в структуре себестоимости.

-замена водопроводных сетей – 0,25 км за период с 2018 по 2020 г.г.;

-замена насосов на артезианских скважинах;

- установка частотного преобразователя.

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

В рамках реализации Программы будет проводиться поэтапное оснащение жилых зданий приборами учета расхода воды, с постепенным переходом от нормативной оплаты к оплаты за реальное потребление.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17.

На сети рекомендуется установка пожарных гидрантов, вантузов, и установка мокрых колодцев для опорожнения  в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

Схемы водоснабжения поселка представлены в приложении

# 3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних  лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

# 3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

По с. Здвинск капитальные вложения требуются на строительство водозаборной скважины, прокладку новых водопроводных сетей,  на реконструкцию существующих водопроводных сетей (с полной их заменой).

- Таблица 13.

Объемы капитальных вложений

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Потребность в средствах (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Строительство водоразборной скважины в с.Здвинск | 2013 г. | 12 967,2 |
| 2 | Реконструкция и модернизация водопровода (протяженность – 3,47 км) | 2014-2015г.г | 3 880 |
| 3 | Замена насосов на артезианских скважинах | 2017 г. | 390 |
| 4 | Замена водопровода (протяженность – 0,25 км) | 2018-2020г.г | 345 |
| 5 | Строительство нового водопровода (протяженность – 0,4км) | 2019г. | 560 |
|  | Итого |  | 18 142,2 |

# 3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент качество подаваемой в водопроводную сеть воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», реконструкция и модернизация существующих систем водоснабжения позволит исправить данное положение.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Таблица 14.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89.

# Выводы

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

- Реконструкция сетей водопровода с использованием современных материалов;

- Строительство водозаборной скважины;

- Строительство новых водопроводных сетей;

- Замена существующих водопроводных сетей;

-Замена насосов на артезианских скважинах.

# Список литературы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

# Список приложений

- Приложение № 1 – Схема расположения потребителей воды (по адресам);

- Приложение № 2 – Схема расположения потребителей, водонапорных колонок и колодцев;

- Приложение № 3 – Схема водоснабжения с учетом длин и диаметров трубопроводов;

- Приложение № 4 – Электронная модель водоснабжения.