Приложение № 4

Электронная модель водоснабжения

Основные характеристики потребителей

| Название потребителя | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Текущий расход воды, л/с | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Скорость потока, м,с | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автовокзал | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 1447 | 0,96 | 3,5 |
| АПТ | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 689 | 0,79 | 5 |
| Б.Треугольник | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 31 | 670 | 0,36 | 5 |
| Банк | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 696 | 0,21 | 3 |
| Баня | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 67 | 735 | 0,18 | 3 |
| Ботанический сад | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 106 | 1843 | 0,29 | 5 |
| Гараж 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 683 | 0,56 | 5 |
| Гараж 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 33 | 1066 | 0,54 | 3,5 |
| Гараж 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 1185 | 0,74 | 3,5 |
| Гараж ПАТП | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 2020 | 0,80 | 5 |
| ГНИ | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 130 | 1062 | 0,14 | 3,5 |
| Детский сад | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1211 | 0,84 | 3,4 |
| Детский сад | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 351 | 0,73 | 3,5 |
| Дом творчества | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 217 | 0,14 | 3 |
| Завод | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 21 | 358 | 0,28 | 5 |
| Инфекционное | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 29 | 1146 | 0,65 | 3,5 |
| Комбинат | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 79 | 817 | 0,17 | 5 |
| Котельная 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 5 | 122 | 0,40 | 4 |
| Котельная 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 193 | 0,21 | 3 |
| Котельная 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 1456 | 0,97 | 3,5 |
| Котельная 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 47 | 2430 | 0,86 | 3,5 |
| Котельная №9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 81 | 1104 | 0,23 | 5 |
| Кулинария | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1444 | 0,93 | 3,5 |
| Магазин | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 465 | 0,63 | 3 |
| Магазин | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 832 | 0,84 | 3,5 |
| Магазин 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1509 | 0,97 | 3,5 |
| Магазин 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 1241 | 0,53 | 3,5 |
| МВД | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 909 | 0,59 | 3,4 |
| Мельница | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 96 | 1672 | 0,29 | 5 |
| Морг | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 1121 | 0,94 | 3,5 |
| Муз.школа | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 734 | 0,48 | 3,5 |
| П/совет | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 498 | 0,31 | 3,5 |
| Ул. Мостовая 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 51 | 2728 | 0,89 | 3,4 |
| Ул. Мостовая 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 70 | 2694 | 0,64 | 3,4 |
| Ул. Мостовая 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 112 | 2671 | 0,40 | 3,4 |
| Ул. Мостовая 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 2634 | 0,81 | 3,4 |
| Ул. Мостовая 5 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 2633 | 0,97 | 3,4 |
| Поликлиника | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 19 | 975 | 0,86 | 3,5 |
| ППЖКХ | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 288 | 0,30 | 4 |
| Приемная | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1070 | 0,73 | 3,5 |
| Райпо | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 31 | 831 | 0,45 | 3,5 |
| РАЙПО | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 1238 | 0,42 | 5 |
| РАПО | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 81 | 710 | 0,15 | 5 |
| РДК | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 170 | 0,19 | 3 |
| Склад 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 43 | 430 | 0,17 | 3 |
| Склад 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 33 | 672 | 0,34 | 3 |
| Столовая | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 743 | 0,47 | 3 |
| СЭС | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 41 | 1145 | 0,46 | 3,5 |
| Терапия | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1113 | 0,71 | 3,5 |
| ул. Береговая 10 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1215 | 0,77 | 3,4 |
| ул. Береговая 12 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 1245 | 0,49 | 3,4 |
| ул. Береговая 14 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 1301 | 0,81 | 3,4 |
| ул. Береговая 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 57 | 1096 | 0,32 | 3,4 |
| ул. Береговая 27а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 43 | 1616 | 0,63 | 3,4 |
| ул. Береговая 2а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 38 | 1061 | 0,46 | 3,4 |
| ул. Береговая 33а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 34 | 1557 | 0,75 | 3,4 |
| ул. Береговая 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 34 | 1523 | 0,74 | 3,4 |
| ул. Береговая 37 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 23 | 1309 | 0,93 | 3,4 |
| ул. Береговая 37а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 1346 | 0,84 | 3,4 |
| ул. Береговая 37б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1382 | 0,66 | 3,4 |
| ул. Береговая 38 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 30 | 1377 | 0,77 | 3,4 |
| ул. Береговая 38 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 81 | 1341 | 0,28 | 3,4 |
| ул. Береговая 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1123 | 0,72 | 3,4 |
| ул. Береговая 43 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 56 | 1271 | 0,38 | 3,4 |
| ул. Береговая 44 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 1042 | 0,38 | 3,4 |
| ул. Береговая 45 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 1235 | 0,64 | 3,4 |
| ул. Береговая 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 1181 | 0,99 | 3,4 |
| ул. Береговая 8а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1154 | 0,80 | 3,4 |
| ул. Береговая 9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 44 | 1075 | 0,41 | 3,4 |
| ул. Калинина 100 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 59 | 2388 | 0,67 | 3,5 |
| ул. Калинина 102 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 2218 | 0,80 | 3,4 |
| ул. Горького 106 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 2379 | 0,73 | 3,4 |
| ул. Горького 116 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 47 | 2106 | 0,75 | 3,4 |
| ул. Горького 117 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 61 | 2219 | 0,61 | 3,4 |
| ул. Горького 119 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 57 | 2214 | 0,65 | 3,4 |
| ул. Горького 123 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 65 | 2605 | 0,67 | 3,4,5 |
| ул. Горького 134 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 57 | 2297 | 0,67 | 3,4 |
| ул. Горького 135 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 56 | 2349 | 0,70 | 3,4 |
| ул. Горького 139 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 48 | 2508 | 0,87 | 3,4 |
| ул. Горького 145 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 63 | 2774 | 0,73 | 3,4,5 |
| ул. Горького 157 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 19 | 616 | 0,54 | 3,4 |
| ул. Горького 19 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 17 | 608 | 0,59 | 3,4 |
| ул. Горького 22 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 680 | 0,77 | 3,4 |
| ул. Горького 28 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 37 | 791 | 0,36 | 3,4 |
| ул. Горького 30 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 763 | 0,53 | 3,4 |
| ул. Горького 36а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 21 | 857 | 0,68 | 3,4 |
| ул. Горького 37 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 894 | 0,68 | 3,4 |
| ул. Горького 39 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 891 | 0,57 | 3,4 |
| ул. Горького 44 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1028 | 0,49 | 3,4 |
| ул. Горького 45 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 860 | 0,57 | 3,4 |
| ул. Горького 48 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 31 | 931 | 0,50 | 3,4 |
| ул. Горького 50 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 873 | 0,53 | 3,4 |
| ул. Горького 52 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 31 | 930 | 0,50 | 3,4 |
| ул. Горького 52в | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 1277 | 0,47 | 3,4 |
| ул. Горького 55 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1121 | 0,78 | 3,4 |
| ул. Горького 62 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 19 | 1094 | 0,94 | 3,4 |
| ул. Горького 64 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 1415 | 0,94 | 3,4 |
| ул. Горького 65 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 34 | 1065 | 0,52 | 3,4 |
| ул. Горького 66 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1457 | 0,69 | 3,4 |
| ул. Горького 67 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 61 | 1217 | 0,33 | 3,4 |
| ул. Горького 74 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 37 | 1269 | 0,57 | 3,4 |
| ул. Горького 76 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 29 | 1434 | 0,82 | 3,4 |
| ул. Горького 78 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 1734 | 0,90 | 3,4 |
| ул. Горького 89 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 2429 | 0,90 | 3,5 |
| ул. Горького 93 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 68 | 2388 | 0,59 | 3,5 |
| ул. Горького 95 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 613 | 0,43 | 5 |
| ул. Заводская 114 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 637 | 0,71 | 5 |
| ул. Заводская 116 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 10 | 391 | 0,68 | 5 |
| ул. Заводская 53 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 154 | 0,21 | 5 |
| ул. Заводская 55 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 432 | 0,27 | 5 |
| ул. Заводская 57 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 461 | 0,97 | 5 |
| ул. Заводская 59 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 29 | 504 | 0,29 | 5 |
| ул. Заводская 61 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 11 | 528 | 0,82 | 5 |
| ул. Заводская 63 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 11 | 554 | 0,87 | 5 |
| ул. Заводская 65 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 2 | 56 | 0,46 | 5 |
| ул. Заводская 66 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 503 | 0,42 | 5 |
| ул. Заводская 67 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 59 | 86 | 0,02 | 5 |
| ул. Заводская 68 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 708 | 0,46 | 5 |
| ул. Заводская 69 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 3 | 110 | 0,61 | 5 |
| ул. Заводская 70 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 4 | 190 | 0,79 | 5 |
| ул. Заводская 78 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 251 | 0,17 | 5 |
| ул. Заводская 86 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 325 | 0,15 | 5 |
| ул. Заводская 92 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 2095 | 0,78 | 1 |
| ул. Закраевского 101 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 37 | 2196 | 0,99 | 1 |
| ул. Закраевского 102 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 2068 | 0,82 | 1 |
| ул. Закраевского 103 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 66 | 2187 | 0,55 | 1 |
| ул. Закраевского 104 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 48 | 2071 | 0,72 | 1 |
| ул. Закраевского 105 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 2200 | 0,80 | 1 |
| ул. Закраевского 106 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 2192 | 0,81 | 1 |
| ул. Закраевского 108 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 2182 | 0,93 | 1 |
| ул. Закраевского 110 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 80 | 2197 | 0,46 | 1 |
| ул. Закраевского 112 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 74 | 2232 | 0,50 | 1 |
| ул. Закраевского 114 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 68 | 2004 | 0,49 | 1 |
| ул. Закраевского 31 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 70 | 2080 | 0,49 | 1 |
| ул. Закраевского 33 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 69 | 2079 | 0,50 | 1 |
| ул. Закраевского 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 76 | 1695 | 0,37 | 1 |
| ул. Закраевского 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 72 | 2297 | 0,53 | 1 |
| ул. Закраевского 41 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 68 | 2377 | 0,58 | 1 |
| ул. Закраевского 43 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 5 | 64 | 0,21 | 4 |
| ул. Здвинского 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 706 | 0,26 | 5 |
| ул. Здвинского 122 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 75 | 736 | 0,16 | 5 |
| ул. Здвинского 124 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 768 | 0,28 | 5 |
| ул. Здвинского 126 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 90 | 803 | 0,15 | 5 |
| ул. Здвинского 128 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 577 | 0,19 | 3,4 |
| ул. Здвинского 13 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 390 | 0,14 | 4 |
| ул. Здвинского 13 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 60 | 844 | 0,23 | 5 |
| ул. Здвинского 130 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 1221 | 0,93 | 5 |
| ул. Здвинского 135 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 7 | 332 | 0,76 | 4 |
| ул. Здвинского 15 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 9 | 332 | 0,65 | 4 |
| ул. Здвинского 17 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 13 | 488 | 0,64 | 3 |
| ул. Здвинского 18 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 14 | 642 | 0,74 | 3,4 |
| ул. Здвинского 19 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 23 | 293 | 0,21 | 4 |
| ул. Здвинского 19 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 5 | 259 | 0,81 | 4 |
| ул. Здвинского 1а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 262 | 0,22 | 4 |
| ул. Здвинского 1б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 394 | 0,19 | 4 |
| ул. Здвинского 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 13 | 540 | 0,68 | 3 |
| ул. Здвинского 20 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 13 | 314 | 0,40 | 4 |
| ул. Здвинского 21 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 479 | 0,99 | 3 |
| ул. Здвинского 27 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 10 | 453 | 0,79 | 3 |
| ул. Здвинского 29 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 5 | 59 | 0,20 | 4 |
| ул. Здвинского 2а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 276 | 0,18 | 4 |
| ул. Здвинского 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 437 | 0,21 | 3 |
| ул. Здвинского 33 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 5 | 103 | 0,34 | 4 |
| ул. Здвинского 3а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 380 | 0,20 | 3,4 |
| ул. Здвинского 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 19 | 417 | 0,36 | 4 |
| ул. Здвинского 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 9 | 187 | 0,33 | 4 |
| ул. Здвинского 4а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 17 | 205 | 0,20 | 5 |
| ул. Здвинского 52 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 185 | 0,38 | 5 |
| ул. Здвинского 54 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 11 | 163 | 0,25 | 4 |
| ул. Здвинского 5а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 10 | 330 | 0,54 | 4 |
| ул. Здвинского 6 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 292 | 0,60 | 4 |
| ул. Здвинского 7 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 17 | 867 | 0,87 | 5 |
| ул. Здвинского 71 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 214 | 0,24 | 1 |
| ул. Иноземцева 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 535 | 0,55 | 1,4 |
| ул. Иноземцева 11 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 5 | 69 | 0,24 | 1 |
| ул. Иноземцева 11 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 414 | 0,28 | 1 |
| ул. Иноземцева 12 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 519 | 0,72 | 1,4 |
| ул. Иноземцева 13 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 535 | 0,54 | 1,4 |
| ул. Иноземцева 15 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 101 | 0,21 | 1 |
| ул. Иноземцева 15 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 30 | 564 | 0,32 | 1,4 |
| ул. Иноземцева 17 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 157 | 0,33 | 1 |
| ул. Иноземцева 17 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 5 | 223 | 0,71 | 1 |
| ул. Иноземцева 21 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 563 | 0,52 | 1,4 |
| ул. Иноземцева 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 188 | 0,39 | 1 |
| ул. Иноземцева 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 11 | 152 | 0,23 | 1 |
| ул. Иноземцева 5 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 10 | 451 | 0,75 | 1,4 |
| ул. Иноземцева 9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 533 | 0,49 | 3 |
| ул. К.Маркса 10 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 31 | 575 | 0,31 | 3 |
| ул. К.Маркса 12 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 607 | 0,84 | 3 |
| ул. К.Маркса 14 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 1129 | 0,48 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 16 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1170 | 0,81 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 18 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 9 | 329 | 0,59 | 3 |
| ул. К.Маркса 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 1198 | 0,62 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 20 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 1224 | 0,49 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 22 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 44 | 1398 | 0,53 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 24 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 1434 | 0,61 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 24а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 53 | 1493 | 0,47 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 24б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 1479 | 0,63 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 26 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1236 | 0,79 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 27 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 30 | 1008 | 0,56 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 28 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1268 | 0,81 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 29 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 10 | 335 | 0,55 | 3 |
| ул. К.Маркса 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 52 | 1528 | 0,49 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 30 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 19 | 1034 | 0,91 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 30 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1382 | 0,66 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 31 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 1528 | 0,61 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 32 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 51 | 1027 | 0,34 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 32 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 1546 | 0,56 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 34 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 23 | 1087 | 0,79 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 34 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1349 | 0,86 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 1150 | 0,87 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 1545 | 0,51 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 35а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 1555 | 0,66 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 35б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 1517 | 0,50 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 35в | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1568 | 0,73 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 36а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 58 | 1518 | 0,44 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 37 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 58 | 1547 | 0,44 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 37а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1565 | 0,72 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 37б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 662 | 0,45 | 3 |
| ул. К.Маркса 38 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 41 | 1189 | 0,48 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 38 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 743 | 0,27 | 3 |
| ул. К.Маркса 39б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 29 | 447 | 0,26 | 3 |
| ул. К.Маркса 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 68 | 1461 | 0,36 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 40 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1467 | 0,94 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 41 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 31 | 1576 | 0,86 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 42 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 38 | 1545 | 0,67 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 42а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 66 | 1623 | 0,41 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 46 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 51 | 1355 | 0,45 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 48 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 382 | 0,42 | 3 |
| ул. К.Маркса 5 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 1460 | 0,63 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 50 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1534 | 0,98 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 54 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 1726 | 0,90 | 3,5 |
| ул. К.Маркса 57 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 37 | 418 | 0,19 | 3 |
| ул. К.Маркса 7 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 23 | 783 | 0,56 | 3 |
| ул. К.Маркса 7а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 514 | 0,22 | 3 |
| ул. К.Маркса 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 712 | 0,59 | 3 |
| ул. К.Маркса 9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 21 | 1090 | 0,86 | 3,5 |
| ул. Калинина 10 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 68 | 3542 | 0,87 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 103 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 69 | 3094 | 0,75 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 118 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 85 | 3002 | 0,59 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 118а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 52 | 3035 | 0,97 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 119 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 86 | 3125 | 0,60 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 120 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 70 | 3151 | 0,75 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 122 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 55 | 3185 | 0,97 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 124 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 66 | 3215 | 0,81 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 128 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 75 | 3697 | 0,83 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 128а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 68 | 3667 | 0,90 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 130 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 75 | 3634 | 0,81 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 132 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 63 | 3568 | 0,94 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 134 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 75 | 3517 | 0,78 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 136 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 69 | 3477 | 0,84 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 138 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 63 | 3415 | 0,90 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 140 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 61 | 3444 | 0,94 | 3,4,5 |
| ул. Калинина 142 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 64 | 769 | 0,20 | 3,5 |
| ул. Калинина 29 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 801 | 0,27 | 5 |
| ул. Калинина 31 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 43 | 742 | 0,29 | 5 |
| ул. Калинина 33 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 34 | 704 | 0,35 | 5 |
| ул. Калинина 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 28 | 502 | 0,30 | 3,5 |
| ул. Калинина 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 34 | 1561 | 0,77 | 3,5 |
| ул. Калинина 45 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 40 | 1538 | 0,64 | 3,5 |
| ул. Калинина 47 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 1582 | 0,81 | 3,5 |
| ул. Калинина 51 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 41 | 2074 | 0,85 | 3,5 |
| ул. Калинина 55 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 2037 | 0,68 | 3,5 |
| ул. Калинина 57 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 1957 | 0,78 | 3,5 |
| ул. Калинина 59 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 465 | 0,36 | 3,5 |
| ул. Калинина 6 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 33 | 1919 | 0,98 | 3,5 |
| ул. Калинина 61 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 1634 | 0,85 | 3,5 |
| ул. Калинина 64 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 44 | 1691 | 0,64 | 3,5 |
| ул. Калинина 66 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 1995 | 0,67 | 3,5 |
| ул. Калинина 69 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 51 | 1792 | 0,59 | 3,5 |
| ул. Калинина 72 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1867 | 0,89 | 3,5 |
| ул. Калинина 74 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 19 | 407 | 0,36 | 3,5 |
| ул. Калинина 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 2354 | 0,85 | 3,5 |
| ул. Ленина 100 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 1729 | 0,53 | 1 |
| ул. Ленина 38 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1037 | 0,49 | 1 |
| ул. Ленина 40 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1019 | 0,47 | 1 |
| ул. Ленина 42 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 1032 | 0,34 | 1 |
| ул. Ленина 50 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 1115 | 0,93 | 1 |
| ул. Ленина 57 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1136 | 0,79 | 1 |
| ул. Ленина 61 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 28 | 1342 | 0,80 | 1 |
| ул. Ленина 63 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1319 | 0,61 | 1 |
| ул. Ленина 67 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 1269 | 0,39 | 1 |
| ул. Лесная 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 2 | 41 | 0,34 | 5 |
| ул. Лесная 10 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 155 | 0,13 | 5 |
| ул. Лесная 11 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 231 | 0,15 | 5 |
| ул. Лесная 14 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 23 | 253 | 0,19 | 5 |
| ул. Лесная 16 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 221 | 0,15 | 5 |
| ул. Лесная 18 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 234 | 0,32 | 5 |
| ул. Лесная 24 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 29 | 261 | 0,15 | 5 |
| ул. Лесная 24 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 28 | 377 | 0,22 | 5 |
| ул. Лесная 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 8 | 87 | 0,18 | 5 |
| ул. Лесная 30 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 7 | 349 | 0,81 | 5 |
| ул. Лесная 31 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 11 | 409 | 0,61 | 5 |
| ул. Лесная 32 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 21 | 379 | 0,30 | 5 |
| ул. Лесная 33 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 438 | 0,30 | 5 |
| ул. Лесная 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 497 | 0,67 | 5 |
| ул. Лесная 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 95 | 0,11 | 5 |
| ул. Лесная 40 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 514 | 0,48 | 5 |
| ул. Лесная 41 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 590 | 0,55 | 5 |
| ул. Лесная 42 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 567 | 0,39 | 5 |
| ул. Лесная 43 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 592 | 0,38 | 5 |
| ул. Лесная 44 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 19 | 600 | 0,53 | 5 |
| ул. Лесная 45 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 612 | 0,68 | 5 |
| ул. Лесная 46 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 642 | 0,67 | 5 |
| ул. Лесная 47 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 639 | 0,86 | 5 |
| ул. Лесная 5 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 6 | 118 | 0,33 | 5 |
| ул. Лесная 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 17 | 179 | 0,18 | 5 |
| ул. Лесная 9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 10 | 170 | 0,28 | 5 |
| ул. Олимпийская 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1865 | 0,86 | 5 |
| ул. Олимпийская 11 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 48 | 1769 | 0,61 | 5 |
| ул. Олимпийская 12 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1847 | 0,85 | 5 |
| ул. Олимпийская 13 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 31 | 1816 | 0,98 | 5 |
| ул. Олимпийская 14 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 60 | 1912 | 0,53 | 5 |
| ул. Олимпийская 15 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 44 | 1827 | 0,69 | 5 |
| ул. Олимпийская 19 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1912 | 0,88 | 5 |
| ул. Олимпийская 19а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 52 | 1910 | 0,61 | 5 |
| ул. Олимпийская 1а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 56 | 2116 | 0,63 | 5 |
| ул. Олимпийская 1в | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 40 | 2108 | 0,88 | 5 |
| ул. Олимпийская 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 1762 | 0,54 | 5 |
| ул. Олимпийская 21 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 40 | 2033 | 0,84 | 5 |
| ул. Олимпийская 22 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 96 | 2021 | 0,35 | 5 |
| ул. Олимпийская 25 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 64 | 2067 | 0,54 | 5 |
| ул. Олимпийская 27 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 1993 | 0,72 | 5 |
| ул. Олимпийская 28 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 44 | 2120 | 0,80 | 5 |
| ул. Олимпийская 29 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 72 | 1979 | 0,46 | 5 |
| ул. Олимпийская 29 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 69 | 2374 | 0,58 | 5 |
| ул. Олимпийская 2а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 38 | 1848 | 0,81 | 5 |
| ул. Олимпийская 2б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 1843 | 0,57 | 5 |
| ул. Олимпийская 2в | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 50 | 1917 | 0,64 | 5 |
| ул. Олимпийская 2т | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 1917 | 0,76 | 5 |
| ул. Олимпийская 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 37 | 1858 | 0,85 | 5 |
| ул. Олимпийская 32 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 40 | 2186 | 0,91 | 5 |
| ул. Олимпийская 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 137 | 1775 | 0,22 | 5 |
| ул. Олимпийская 5 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 30 | 1784 | 0,98 | 5 |
| ул. Олимпийская 6 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1734 | 0,80 | 5 |
| ул. Олимпийская 7 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 1788 | 0,71 | 5 |
| ул. Партизанская 121 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1090 | 0,70 | 5 |
| ул. Партизанская 127 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1077 | 0,70 | 5 |
| ул. Партизанская 23 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 23 | 323 | 0,23 | 1,4 |
| ул. Партизанская 25 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 6 | 178 | 0,50 | 1,4 |
| ул. Партизанская 27 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 210 | 0,21 | 1,4 |
| ул. Партизанская 29 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 240 | 0,20 | 1,4 |
| ул. Партизанская 36 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 272 | 0,30 | 1,4 |
| ул. Партизанская 38 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 281 | 0,21 | 1,4 |
| ул. Партизанская 40 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 275 | 0,13 | 3 |
| ул. Партизанская 70 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 227 | 0,11 | 3 |
| ул. Партизанская 91 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 482 | 0,17 | 2,3 |
| ул. Пролетарская 22 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 371 | 0,42 | 1 |
| ул. Пролетарская 45 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 457 | 0,37 | 1 |
| ул. Пролетарская 46 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 34 | 545 | 0,27 | 1 |
| ул. Пролетарская 48а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 542 | 0,56 | 1 |
| ул. Семенихина 14 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 20 | 727 | 0,60 | 5 |
| ул. Семенихина 14а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 770 | 0,48 | 5 |
| ул. Семенихина 14б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 797 | 0,32 | 5 |
| ул. Семенихина 14в | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 831 | 0,53 | 5 |
| ул. Семенихина 15 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 17 | 741 | 0,73 | 5 |
| ул. Семенихина 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1443 | 0,69 | 5 |
| ул. Семенихина 21 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 57 | 856 | 0,25 | 5 |
| ул. Семенихина 22 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 56 | 859 | 0,26 | 5 |
| ул. Семенихина 23 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 920 | 0,48 | 5 |
| ул. Семенихина 2а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 56 | 1445 | 0,43 | 5 |
| ул. Семенихина 2б | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 1420 | 0,51 | 5 |
| ул. Семенихина 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 38 | 1250 | 0,55 | 5 |
| ул. Семенихина 40 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 38 | 1474 | 0,65 | 5 |
| ул. Семенихина 41 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 34 | 1356 | 0,67 | 5 |
| ул. Семенихина 41а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 1553 | 0,58 | 5 |
| ул. Семенихина 41в | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 1558 | 0,96 | 5 |
| ул. Семенихина 42 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1538 | 0,73 | 5 |
| ул. Семенихина 43 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1390 | 0,66 | 5 |
| ул. Семенихина 45 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1423 | 0,99 | 5 |
| ул. Семенихина 47 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 60 | 1457 | 0,40 | 5 |
| ул. Семенихина 47а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 59 | 1456 | 0,41 | 5 |
| ул. Семенихина 49 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 1490 | 0,46 | 5 |
| ул. Семенихина 51 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 43 | 1521 | 0,59 | 5 |
| ул. Семенихина 52 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 1774 | 0,65 | 5 |
| ул. Советская 11а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 1260 | 0,80 | 5 |
| ул. Советская 13а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1288 | 0,60 | 5 |
| ул. Советская 15а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1309 | 0,62 | 5 |
| ул. Советская 25 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 45 | 1036 | 0,38 | 5 |
| ул. Советская 27 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 28 | 1013 | 0,60 | 5 |
| ул. Советская 31 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 924 | 0,99 | 5 |
| ул. Советская 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 19 | 872 | 0,78 | 5 |
| ул. Суркова 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 76 | 838 | 0,18 | 2 |
| ул. Суркова 10 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 14 | 753 | 0,88 | 2 |
| ул. Суркова 11 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 21 | 592 | 0,47 | 2 |
| ул. Суркова 12 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 30 | 661 | 0,37 | 2 |
| ул. Суркова 13 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 520 | 0,24 | 2 |
| ул. Суркова 14 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 25 | 588 | 0,39 | 2 |
| ул. Суркова 15 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 14 | 517 | 0,62 | 2 |
| ул. Суркова 16 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 11 | 589 | 0,86 | 2 |
| ул. Суркова 18 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 516 | 0,72 | 2 |
| ул. Суркова 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 837 | 0,77 | 2 |
| ул. Суркова 2а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 873 | 0,66 | 2 |
| ул. Суркова 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 26 | 875 | 0,56 | 2 |
| ул. Суркова 31 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 10 | 512 | 0,81 | 2 |
| ул. Суркова 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 640 | 0,59 | 2 |
| ул. Суркова 41 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 616 | 0,57 | 2 |
| ул. Суркова 43 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 580 | 0,54 | 2 |
| ул. Суркова 45 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 13 | 691 | 0,89 | 2 |
| ул. Суркова 5 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 757 | 0,53 | 2 |
| ул. Суркова 58 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 818 | 0,63 | 1,2,4 |
| ул. Суркова 5а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 23 | 726 | 0,53 | 2 |
| ул. Суркова 6 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 757 | 0,81 | 2 |
| ул. Суркова 60 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 859 | 0,41 | 1,2,4 |
| ул. Суркова 62 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 841 | 0,62 | 1,2,4 |
| ул. Суркова 64 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 798 | 0,38 | 1,2,4 |
| ул. Суркова 7 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 663 | 0,61 | 2 |
| ул. Суркова 70 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 12 | 460 | 0,64 | 2 |
| ул. Суркова 72 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 501 | 0,54 | 2 |
| ул. Суркова 74 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 832 | 0,43 | 1,4 |
| ул. Суркова 76 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 18 | 775 | 0,72 | 1,4 |
| ул. Суркова 78 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 15 | 635 | 0,70 | 1,4 |
| ул. Суркова 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 16 | 773 | 0,81 | 2 |
| ул. Суркова 9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 14 | 586 | 0,70 | 2 |
| ул. Транспортная 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 51 | 1382 | 0,45 | 5 |
| ул. Транспортная 10 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 55 | 1100 | 0,33 | 5 |
| ул. Транспортная 11 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 22 | 1218 | 0,92 | 5 |
| ул. Транспортная 12 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 1139 | 0,35 | 5 |
| ул. Транспортная 14 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 62 | 1180 | 0,32 | 5 |
| ул. Транспортная 2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 28 | 1339 | 0,80 | 5 |
| ул. Транспортная 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 28 | 1307 | 0,78 | 5 |
| ул. Транспортная 4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 53 | 1228 | 0,39 | 5 |
| ул. Транспортная 6 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 60 | 1154 | 0,32 | 5 |
| ул. Транспортная 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 28 | 1115 | 0,66 | 5 |
| ул. Трудовая 1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 28 | 1380 | 0,83 | 5 |
| ул. Трудовая 10 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 40 | 1517 | 0,63 | 5 |
| ул. Трудовая 11 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 29 | 1620 | 0,95 | 5 |
| ул. Трудовая 11а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 1580 | 0,63 | 5 |
| ул. Трудовая 13 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 35 | 1596 | 0,75 | 5 |
| ул. Трудовая 14 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 46 | 1685 | 0,61 | 5 |
| ул. Трудовая 19 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 54 | 1665 | 0,51 | 5 |
| ул. Трудовая 1г | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 30 | 1498 | 0,83 | 5 |
| ул. Трудовая 23 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 37 | 1772 | 0,80 | 5 |
| ул. Трудовая 25 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1767 | 1,23 | 5 |
| ул. Трудовая 28 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1900 | 1,32 | 5 |
| ул. Трудовая 29 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 64 | 1902 | 0,50 | 5 |
| ул. Трудовая 3 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 51 | 1762 | 0,58 | 5 |
| ул. Трудовая 30 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 38 | 1980 | 0,87 | 5 |
| ул. Трудовая 31 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 1879 | 0,87 | 5 |
| ул. Трудовая 32 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 34 | 2010 | 0,99 | 5 |
| ул. Трудовая 33 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 39 | 1904 | 0,81 | 5 |
| ул. Трудовая 34 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 51 | 2119 | 0,69 | 5 |
| ул. Трудовая 35 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 38 | 1948 | 0,85 | 5 |
| ул. Трудовая 36 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 2085 | 0,83 | 5 |
| ул. Трудовая 37 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 66 | 1982 | 0,50 | 5 |
| ул. Трудовая 45 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 42 | 2123 | 0,84 | 5 |
| ул. Трудовая 45а | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 36 | 2123 | 0,98 | 5 |
| ул. Трудовая 9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 32 | 1665 | 0,87 | 5 |
| ХПП | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 30 | 1684 | 0,94 | 3,5 |
| Храм | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 51 | 1631 | 0,53 | 3,5 |
| ЦРБ | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 13 | 321 | 0,41 | 3 |
| ЦРБ | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 24 | 1172 | 0,81 | 3,5 |
| Школа №1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 27 | 754 | 0,47 | 5 |
| Школа №2 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 21 | 627 | 0,49 | 3,5 |
| Электросеть З | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 64 | 2734 | 0,71 | 3,4,5 |
| Энергонадзор | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 23 | 697 | 0,50 | 5 |

Характеристика узлов сети

| Наименование колодца | Расчетный расход воды, л/с | Напор, м | Время прохождения воды, мин | Путь от источника, м | Скорость потока, м,с | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК1 | 10 | 18 | 3 | 563 | 2,95 | 1,4 |
| ВК2 | 10 | 18 | 6 | 972 | 2,61 | 1,2,4 |
| ВК3 | 10 | 18 | 4 | 754 | 2,81 | 1,2,4 |
| ВК4 | 10 | 18 | 3 | 454 | 2,28 | 2,3 |
| ВК5 | 10 | 18 | 2 | 331 | 3,34 | 3 |
| ВК6 | 10 | 18 | 52 | 492 | 0,16 | 1 |
| ВК7 | 10 | 18 | 31 | 263 | 0,14 | 1 |
| ВК8 | 10 | 18 | 5 | 334 | 1,11 | 1 |
| ВК9 | 10 | 18 | 130 | 1497 | 0,19 | 1 |
| ВК10 | 10 | 18 | 65 | 1642 | 0,42 | 1 |
| ВК11 | 10 | 18 | 57 | 1459 | 0,43 | 1 |
| ВК12 | 10 | 18 | 71 | 497 | 0,12 | 1 |
| ВК13 | 10 | 18 | 49 | 574 | 0,20 | 1 |
| ВК14 | 10 | 18 | 75 | 861 | 0,19 | 1 |
| ВК15 | 10 | 18 | 105 | 1243 | 0,20 | 1 |
| ВК16 | 10 | 18 | 95 | 1685 | 0,30 | 1 |
| ВК17 | 10 | 18 | 124 | 1795 | 0,24 | 1 |
| ВК!8 | 10 | 18 | 65 | 1758 | 0,45 | 1 |
| ВК19 | 10 | 18 | 37 | 1832 | 0,83 | 1 |
| ВК20 | 10 | 18 | 32 | 2041 | 1,06 | 1 |
| ВК21 | 10 | 18 | 215 | 2349 | 0,18 | 1 |
| ВК22 | 10 | 18 | 51 | 1651 | 0,54 | 3,4 |
| ВК23 | 10 | 18 | 42 | 1466 | 0,58 | 3,4 |
| ВК24 | 10 | 18 | 66 | 1005 | 0,25 | 3,4 |
| ВК25 | 10 | 18 | 180 | 1533 | 0,14 | 3,5 |
| ВК26 | 10 | 18 | 68 | 1614 | 0,40 | 3,5 |
| ВК27 | 10 | 18 | 4 | 507 | 2,11 | 3,4 |
| ВК28 | 10 | 18 | 6 | 730 | 2,03 | 3,4 |
| ВК29 | 10 | 18 | 8 | 1260 | 2,62 | 3,4 |
| ВК30 | 10 | 18 | 10 | 1518 | 2,53 | 3,4 |
| ВК31 | 10 | 18 | 11 | 1606 | 2,43 | 3,4 |
| ВК32 | 10 | 18 | 13 | 1687 | 2,16 | 3,4 |
| ВК33 | 10 | 18 | 15 | 1779 | 1,98 | 3,4 |
| ВК34 | 10 | 18 | 21 | 2182 | 1,73 | 3,4 |
| ВК35 | 10 | 18 | 26 | 2335 | 1,50 | 3,4 |
| ВК36 | 10 | 18 | 249 | 2612 | 0,17 | 3,4 |
| ВК37 | 10 | 18 | 369 | 2681 | 0,12 | 3,4 |
| ВК38 | 10 | 18 | 16 | 2485 | 2,59 | 3,4 |
| ВК39 | 10 | 18 | 71 | 896 | 0,21 | 5 |
| ВК40 | 10 | 18 | 4 | 577 | 2,40 | 5 |
| ВК41 | 10 | 18 | 16 | 2459 | 2,56 | 3,5 |
| ВК42 | 10 | 18 | 21 | 2335 | 1,85 | 3,5 |
| ВК43 | 10 | 18 | 308 | 3622 | 0,20 | 3,4,5 |
| ВК44 | 10 | 18 | 23 | 1868 | 1,35 | 3,5 |
| ВК45 | 10 | 18 | 6 | 479 | 1,33 | 5 |
| ВК46 | 10 | 18 | 12 | 1367 | 1,90 | 5 |
| ВК66 | 10 | 18 | 25 | 415 | 0,28 | 5 |
| ВК47 | 10 | 18 | 10 | 1177 | 1,96 | 5 |
| ВК48 | 10 | 18 | 68 | 1072 | 0,26 | 5 |
| ВК49 | 10 | 18 | 6 | 910 | 2,53 | 5 |
| ВК50 | 10 | 18 | 7 | 847 | 2,02 | 5 |
| ВК51 | 10 | 18 | 160 | 1191 | 0,12 | 5 |
| ВК52 | 10 | 18 | 15 | 1491 | 1,66 | 5 |
| ВК53 | 10 | 18 | 6 | 693 | 1,92 | 5 |
| ВК54 | 10 | 18 | 8 | 902 | 1,88 | 5 |
| ВК55 | 10 | 18 | 9 | 1307 | 2,42 | 5 |
| ВК56 | 10 | 18 | 136 | 1510 | 0,18 | 5 |
| ВК57 | 10 | 18 | 54 | 1605 | 0,50 | 5 |
| ВК58 | 10 | 18 | 53 | 1691 | 0,53 | 5 |
| ВК59 | 10 | 18 | 54 | 1413 | 0,44 | 5 |
| ВК60 | 10 | 18 | 36 | 1560 | 0,72 | 5 |
| ВК61 | 10 | 18 | 159 | 1648 | 0,17 | 5 |
| ВК62 | 10 | 18 | 25 | 1705 | 1,13 | 5 |
| ВК63 | 10 | 18 | 39 | 1600 | 0,68 | 5 |
| ВК64 | 10 | 18 | 36 | 2039 | 0,94 | 5 |
| ВК65 | 10 | 18 | 94 | 1890 | 0,33 | 5 |
| ВК67 | 10 | 18 | 152 | 2252 | 0,25 | 5 |
| СК1 | 10 | 18 | 1,6 | 130 | 1,35 | 1,4 |
| СК10 | 466,369 | 466,369 | 9 | 174 | 0,32 | 1 |
| СК100 | 348,435 | 348,435 | 45 | 3275 | 1,20 | 3,4,5 |
| СК101 | 367,624 | 367,624 | 32 | 2986 | 1,56 | 3,4,5 |
| СК102 | 431,587 | 431,587 | 21 | 1621 | 1,29 | 3,5 |
| СК103 | 430,291 | 430,291 | 23 | 1679 | 1,22 | 3,5 |
| СК104 | 428,19 | 428,19 | 31 | 1772 | 0,95 | 3,5 |
| СК105 | 426,336 | 426,336 | 25 | 1855 | 1,24 | 3,5 |
| СК106 | 426,336 | 426,336 | 23 | 1874 | 1,39 | 3,5 |
| СК107 | 426,336 | 426,336 | 124 | 1943 | 0,26 | 3,5 |
| СК108 | 426,336 | 426,336 | 54 | 1992 | 0,61 | 3,5 |
| СК109 | 426,336 | 426,336 | 45 | 2017 | 0,75 | 3,5 |
| СК11 | 466,371 | 466,371 | 3 | 45 | 0,25 | 1 |
| СК110 | 447,474 | 447,474 | 6 | 927 | 2,58 | 3,5 |
| СК111 | 451,123 | 451,123 | 6 | 777 | 2,16 | 3,5 |
| СК112 | 451,123 | 451,123 | 84 | 814 | 0,16 | 3,5 |
| СК113 | 445,775 | 445,775 | 6 | 1001 | 2,78 | 3,5 |
| СК114 | 444,367 | 444,367 | 8 | 1061 | 2,21 | 3,5 |
| СК115 | 444,367 | 444,367 | 39 | 1077 | 0,46 | 3,5 |
| СК116 | 441,948 | 441,948 | 8 | 1166 | 2,43 | 3,5 |
| СК117 | 441,548 | 441,548 | 10 | 1183 | 1,97 | 3,5 |
| СК118 | 438,091 | 438,091 | 12 | 1333 | 1,85 | 3,5 |
| СК119 | 436,226 | 436,226 | 13 | 1415 | 1,81 | 3,5 |
| СК12 | 449,784 | 449,784 | 12 | 850 | 1,16 | 3,4 |
| СК120 | 436,226 | 436,226 | 20 | 1426 | 1,17 | 3,5 |
| СК121 | 434,136 | 434,136 | 9 | 1508 | 2,79 | 3,5 |
| СК122 | 436,226 | 436,226 | 55 | 1472 | 0,45 | 3,5 |
| СК123 | 436,226 | 436,226 | 87 | 1508 | 0,29 | 3,5 |
| СК124 | 436,226 | 436,226 | 65 | 1563 | 0,40 | 3,5 |
| СК125 | 452,47 | 452,47 | 41 | 650 | 0,26 | 5 |
| СК126 | 452,47 | 452,47 | 18 | 535 | 0,51 | 5 |
| СК127 | 452,47 | 452,47 | 32 | 637 | 0,33 | 5 |
| СК128 | 452,47 | 452,47 | 47 | 654 | 0,23 | 5 |
| СК129 | 452,469 | 452,469 | 6 | 722 | 2,00 | 3,5 |
| СК13 | 438,091 | 438,091 | 90 | 1451 | 0,27 | 3,5 |
| СК130 | 452,469 | 452,469 | 32 | 774 | 0,40 | 5 |
| СК131 | 452,47 | 452,47 | 24 | 714 | 0,50 | 5 |
| СК132 | 452,47 | 452,47 | 29 | 736 | 0,42 | 5 |
| СК133 | 452,47 | 452,47 | 36 | 670 | 0,31 | 5 |
| СК134 | 453,544 | 453,544 | 4 | 677 | 2,82 | 3,5 |
| СК135 | 453,544 | 453,544 | 25 | 743 | 0,50 | 3,5 |
| СК136 | 456,186 | 456,186 | 4 | 568 | 2,37 | 3,5 |
| СК137 | 461,898 | 461,898 | 4 | 332 | 1,39 | 3,5 |
| СК138 | 461,898 | 461,898 | 21 | 391 | 0,31 | 3,5 |
| СК139 | 461,898 | 461,898 | 29 | 447 | 0,26 | 3,5 |
| СК14 | 447,47 | 447,47 | 34 | 1492 | 0,73 | 3,5 |
| СК140 | 461,898 | 461,898 | 15 | 480 | 0,53 | 3,5 |
| СК141 | 447,474 | 447,474 | 18 | 964 | 0,89 | 3,5 |
| СК142 | 447,473 | 447,473 | 42 | 1015 | 0,40 | 3,5 |
| СК143 | 447,473 | 447,473 | 34 | 1000 | 0,49 | 3,5 |
| СК144 | 447,473 | 447,473 | 9 | 1047 | 1,94 | 3,5 |
| СК145 | 452,47 | 452,47 | 15 | 504 | 0,56 | 5 |
| СК146 | 452,47 | 452,47 | 47 | 556 | 0,20 | 5 |
| СК147 | 452,47 | 452,47 | 3 | 592 | 3,29 | 5 |
| СК148 | 452,47 | 452,47 | 51 | 631 | 0,21 | 5 |
| СК149 | 452,47 | 452,47 | 21 | 569 | 0,45 | 5 |
| СК15 | 447,47 | 447,47 | 68 | 1503 | 0,37 | 3,5 |
| СК150 | 453,847 | 453,847 | 12 | 428 | 0,59 | 5 |
| СК151 | 454,637 | 454,637 | 14 | 398 | 0,47 | 5 |
| СК152 | 457,236 | 457,236 | 9 | 301 | 0,56 | 5 |
| СК152 | 449,651 | 449,651 | 64 | 1420 | 0,37 | 5 |
| СК153 | 456,283 | 456,283 | 6 | 336 | 0,93 | 5 |
| СК153 | 449,41 | 449,41 | 4 | 597 | 2,49 | 5 |
| СК154 | 459,765 | 459,765 | 2 | 206 | 1,72 | 5 |
| СК154 | 447,455 | 447,455 | 3 | 673 | 3,74 | 5 |
| Ск155 | 461,583 | 461,583 | 1 | 139 | 2,32 | 5 |
| СК155 | 444,535 | 444,535 | 4 | 728 | 3,03 | 5 |
| Ск156 | 462,811 | 462,811 | 6 | 94 | 0,26 | 5 |
| СК156 | 436,864 | 436,864 | 4 | 839 | 3,50 | 5 |
| СК157 | 463,503 | 463,503 | 2 | 68 | 0,57 | 5 |
| СК157 | 409,35 | 409,35 | 8 | 1240 | 2,58 | 5 |
| СК158 | 464,723 | 464,723 | 1 | 23 | 0,38 | 5 |
| СК158 | 404,707 | 404,707 | 25 | 1530 | 1,02 | 5 |
| СК159 | 404,707 | 404,707 | 18 | 1346 | 1,24 | 5 |
| СК16 | 447,471 | 447,471 | 84 | 1312 | 0,26 | 3,5 |
| СК160 | 404,707 | 404,707 | 36 | 1753 | 0,81 | 5 |
| СК161 | 400,587 | 400,587 | 15 | 1368 | 1,52 | 5 |
| СК162 | 392,292 | 392,292 | 16 | 1490 | 1,55 | 5 |
| СК163 | 387,55 | 387,55 | 74 | 1609 | 0,36 | 5 |
| СК164 | 385,788 | 385,788 | 12 | 1587 | 2,20 | 5 |
| СК165 | 381,6 | 381,6 | 18 | 1651 | 1,53 | 5 |
| СК166 | 374,963 | 374,963 | 19 | 1751 | 1,54 | 5 |
| СК167 | 367,152 | 367,152 | 21 | 1870 | 1,48 | 5 |
| СК168 | 362,493 | 362,493 | 23 | 1941 | 1,41 | 5 |
| СК169 | 360,363 | 360,363 | 25 | 1973 | 1,32 | 5 |
| СК17 | 447,471 | 447,471 | 99 | 1364 | 0,23 | 3,5 |
| СК170 | 387,549 | 387,549 | 41 | 1747 | 0,71 | 5 |
| СК171 | 387,549 | 387,549 | 83 | 1824 | 0,36 | 5 |
| СК172 | 387,549 | 387,549 | 161 | 1895 | 0,20 | 5 |
| СК173 | 387,549 | 387,549 | 36 | 2084 | 0,96 | 5 |
| СК174 | 387,549 | 387,549 | 82 | 1743 | 0,36 | 5 |
| СК175 | 387,549 | 387,549 | 57 | 1799 | 0,53 | 5 |
| СК176 | 387,548 | 387,548 | 90 | 1881 | 0,35 | 5 |
| СК177 | 387,548 | 387,548 | 25 | 1961 | 1,31 | 5 |
| СК178 | 387,548 | 387,548 | 14 | 2003 | 2,38 | 5 |
| СК179 | 387,548 | 387,548 | 21 | 2021 | 1,60 | 5 |
| СК18 | 447,471 | 447,471 | 15 | 1434 | 1,59 | 3,5 |
| СК180 | 387,548 | 387,548 | 35 | 2103 | 1,00 | 5 |
| СК181 | 387,548 | 387,548 | 25 | 2169 | 1,45 | 5 |
| СК182 | 464,335 | 464,335 | 3 | 56 | 0,31 | 5 |
| СК183 | 466,357 | 466,357 | 81 | 2214 | 0,46 | 1 |
| СК184 | 466,357 | 466,357 | 58 | 2160 | 0,62 | 1 |
| СК185 | 466,358 | 466,358 | 50 | 2028 | 0,68 | 1 |
| СК186 | 340,376 | 340,376 | 50 | 2280 | 0,76 | 3,4,5 |
| СК19 | 447,471 | 447,471 | 29 | 1469 | 0,84 | 3,5 |
| СК2 | 444,07 | 444,07 | 6 | 495 | 1,37 | 1,4 |
| СК20 | 467,63 | 467,63 | 12 | 203 | 0,28 | 3 |
| СК21 | 467,63 | 467,63 | 16 | 398 | 0,41 | 3 |
| СК22 | 463,276 | 463,276 | 6 | 238 | 0,66 | 3 |
| СК23 | 463,276 | 463,276 | 11 | 288 | 0,44 | 3 |
| СК24 | 467,63 | 467,63 | 23 | 487 | 0,35 | 3 |
| СК25 | 467,629 | 467,629 | 42 | 656 | 0,26 | 3 |
| СК26 | 467,629 | 467,629 | 53 | 704 | 0,22 | 3 |
| СК27 | 467,63 | 467,63 | 11 | 317 | 0,48 | 3 |
| СК28 | 467,63 | 467,63 | 13 | 366 | 0,47 | 3 |
| СК29 | 467,63 | 467,63 | 9 | 401 | 0,74 | 3 |
| СК3 | 442,285 | 442,285 | 9 | 723 | 1,34 | 1,4 |
| СК30 | 467,63 | 467,63 | 25 | 522 | 0,35 | 3 |
| СК31 | 467,63 | 467,63 | 21 | 594 | 0,47 | 3 |
| СК32 | 467,629 | 467,629 | 14 | 634 | 0,75 | 3 |
| СК33 | 447,473 | 447,473 | 11 | 971 | 1,49 | 3,5 |
| СК34 | 447,473 | 447,473 | 30 | 1069 | 0,60 | 3,5 |
| СК35 | 447,472 | 447,472 | 33 | 1086 | 0,55 | 3,5 |
| СК36 | 447,472 | 447,472 | 39 | 1120 | 0,47 | 3,5 |
| СК37 | 447,472 | 447,472 | 59 | 1215 | 0,34 | 3,5 |
| СК38 | 447,472 | 447,472 | 46 | 1151 | 0,42 | 3,5 |
| СК39 | 447,472 | 447,472 | 54 | 1189 | 0,37 | 3,5 |
| СК4 | 440,903 | 440,903 | 6 | 762 | 2,12 | 1,4 |
| СК40 | 447,471 | 447,471 | 67 | 1246 | 0,31 | 3,5 |
| СК41 | 461,689 | 461,689 | 1 | 343 | 3,83 | 3,4 |
| СК42 | 456,042 | 456,042 | 4 | 566 | 2,36 | 3,4 |
| СК43 | 455,028 | 455,028 | 5 | 606 | 2,02 | 3,4 |
| СК44 | 454,387 | 454,387 | 4 | 631 | 2,63 | 3,4 |
| СК45 | 453,776 | 453,776 | 4 | 655 | 2,73 | 3,4 |
| СК46 | 449,784 | 449,784 | 6 | 813 | 2,26 | 3,4 |
| СК47 | 449,784 | 449,784 | 15 | 883 | 0,98 | 3,4 |
| СК48 | 449,784 | 449,784 | 33 | 915 | 0,47 | 3,4 |
| СК49 | 448,091 | 448,091 | 6 | 882 | 2,45 | 3,4 |
| СК5 | 439,131 | 439,131 | 8 | 741 | 1,54 | 1,2,4 |
| СК50 | 448,959 | 448,959 | 6 | 847 | 2,35 | 3,4 |
| СК51 | 444,926 | 444,926 | 6 | 1011 | 2,81 | 3,4 |
| СК52 | 442,463 | 442,463 | 8 | 1112 | 2,32 | 3,4 |
| СК53 | 440,618 | 440,618 | 8 | 1188 | 2,48 | 3,4 |
| СК54 | 440,618 | 440,618 | 42 | 1205 | 0,48 | 3,4 |
| СК55 | 440,618 | 440,618 | 28 | 1259 | 0,75 | 3,4 |
| СК56 | 436,148 | 436,148 | 8 | 1374 | 2,86 | 3,4 |
| СК57 | 436,148 | 436,148 | 12 | 1426 | 1,98 | 3,4 |
| СК58 | 435,412 | 435,412 | 8 | 1404 | 2,93 | 3,4 |
| СК59 | 434,399 | 434,399 | 10 | 1447 | 2,41 | 3,4 |
| СК6 | 457,255 | 457,255 | 2 | 216 | 1,80 | 3 |
| СК60 | 427,905 | 427,905 | 10 | 1717 | 2,86 | 3,4 |
| СК61 | 419,596 | 419,596 | 12 | 2065 | 2,87 | 3,4 |
| СК62 | 414,443 | 414,443 | 14 | 2280 | 2,71 | 3,4 |
| СК63 | 413,141 | 413,141 | 15 | 2573 | 2,86 | 3,4 |
| СК64 | 408,462 | 408,462 | 16 | 2534 | 2,64 | 3,4,5 |
| СК65 | 403,838 | 403,838 | 15 | 2585 | 2,87 | 3,4,5 |
| СК66 | 386,006 | 386,006 | 17 | 2783 | 2,73 | 3,4,5 |
| СК67 | 392,826 | 392,826 | 160 | 2752 | 0,29 | 3,4,5 |
| СК67 | 392,826 | 392,826 | 13 | 2707 | 3,47 | 3,4,5 |
| СК68 | 464,241 | 464,241 | 242 | 239 | 0,02 | 4 |
| СК69 | 464,241 | 464,241 | 33 | 147 | 0,07 | 4 |
| СК7 | 461,287 | 461,287 | 8 | 97 | 0,20 | 2 |
| СК70 | 464,241 | 464,241 | 18 | 250 | 0,23 | 4 |
| СК71 | 464,6 | 464,6 | 2 | 41 | 0,34 | 4 |
| СК72 | 464,189 | 464,189 | 1 | 85 | 1,42 | 4 |
| СК73 | 463,59 | 463,59 | 2 | 151 | 1,26 | 4 |
| СК74 | 462,557 | 462,557 | 1 | 264 | 3,86 | 4 |
| СК75 | 462,557 | 462,557 | 28 | 300 | 0,18 | 4 |
| СК76 | 462,557 | 462,557 | 12 | 366 | 0,51 | 4 |
| СК77 | 461,932 | 461,932 | 2 | 334 | 2,78 | 3,4 |
| СК78 | 462,291 | 462,291 | 2 | 459 | 3,41 | 3 |
| СК79 | 462,291 | 462,291 | 3 | 481 | 2,67 | 3 |
| СК8 | 457,762 | 457,762 | 3 | 164 | 0,91 | 2 |
| СК80 | 462,486 | 462,486 | 2 | 415 | 3,54 | 3 |
| СК81 | 465,028 | 465,028 | 2 | 142 | 1,19 | 3 |
| СК82 | 462,546 | 462,546 | 5 | 390 | 1,30 | 3 |
| СК83 | 457,53 | 457,53 | 6 | 648 | 1,80 | 5 |
| СК84 | 457,245 | 457,245 | 6 | 673 | 1,87 | 5 |
| СК85 | 457,245 | 457,245 | 13 | 829 | 1,06 | 5 |
| СК86 | 462,932 | 462,932 | 8 | 334 | 0,70 | 5 |
| СК87 | 464,726 | 464,726 | 1 | 23 | 0,38 | 5 |
| СК88 | 464,158 | 464,158 | 1 | 71 | 1,19 | 5 |
| СК89 | 463,855 | 463,855 | 1 | 97 | 1,62 | 5 |
| СК9 | 458,329 | 458,329 | 29 | 754 | 0,43 | 5 |
| СК90 | 462,932 | 462,932 | 2 | 176 | 1,47 | 5 |
| СК91 | 462,215 | 462,215 | 2 | 238 | 1,99 | 5 |
| СК92 | 461,342 | 461,342 | 2 | 314 | 2,62 | 5 |
| СК93 | 459,628 | 459,628 | 4 | 464 | 1,93 | 5 |
| СК94 | 462,5 | 462,5 | 2 | 308 | 2,56 | 3,5 |
| СК95 | 463,382 | 463,382 | 2 | 195 | 1,62 | 5 |
| СК96 | 463,517 | 463,517 | 2 | 177 | 1,48 | 5 |
| СК97 | 348,435 | 348,435 | 103 | 3708 | 0,60 | 3,4,5 |
| СК98 | 348,435 | 348,435 | 157 | 3406 | 0,36 | 3,4,5 |
| СК99 | 348,435 | 348,435 | 213 | 3419 | 0,27 | 3,4,5 |

Результаты гидравлического расчета по участкам

| Начало участка | Конец участка | Источники | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СК119 | Автовокзал | 2 | 32 | 0,11 | 1,2 | 4,3 | 0,13 |
| СК83 | АПТ | 5 | 42 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК127 | Б.Треугольник | 3,5 | 33 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Банк | 3 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК26 | Баня | 3 | 31 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК160 | Ботанический сад | 3,5,6 | 89 | 0,11 | 1,5 | 5,4 | 0,16 |
| ВК9 | ВК10 | 1 | 145 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК15 | ВК11 | 1 | 217 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК12 | ВК13 | 1 | 77 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК13 | ВК14 | 1 | 287 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК9 | ВК16 | 1 | 188 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК16 | ВК17 | 1 | 110 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК185 | ВК17 | 5 | 233 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК18 | ВК19 | 1 | 75 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК48 | ВК24 | 3,4 | 91 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК13 | ВК25 | 3,5 | 82 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК25 | ВК26 | 3,5 | 80 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК41 | ВК27 | 3,4 | 163 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК45 | ВК28 | 3,4 | 74 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК53 | ВК29 | 3,4 | 71 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК5 | ВК3 | 1,2,4 | 14 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК59 | ВК30 | 3,4 | 72 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК30 | ВК31 | 3,4 | 87 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК32 | ВК31 | 6 | 81 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК60 | ВК32 | 6 | 31 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК61 | ВК33 | 6 | 285 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК62 | ВК34 | 6 | 98 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК38 | ВК35 | 6 | 150 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК63 | ВК36 | 6 | 39 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК64 | ВК38 | 6 | 48 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК85 | ВК39 | 5 | 67 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК5 | ВК4 | 3 | 124 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК93 | ВК40 | 5 | 113 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК64 | ВК41 | 6 | 201 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК41 | ВК42 | 6 | 124 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК44 | ВК42 | 3,5 | 466 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК97 | ВК43 | 4,5 | 86 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК105 | ВК44 | 3,5 | 14 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК126 | ВК45 | 3,5 | 56 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК150 | ВК45 | 5 | 52 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК52 | ВК46 | 3,5 | 124 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК152 | ВК46 | 2,6 | 53 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК46 | ВК47 | 3,5 | 191 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК49 | ВК47 | 5 | 267 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК49 | ВК48 | 5 | 162 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК50 | ВК49 | 5 | 62 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК6 | ВК5 | 3 | 115 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК84 | ВК50 | 5 | 175 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК53 | ВК52 | 3,5 | 129 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК154 | ВК53 | 3,5 | 20 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК156 | ВК54 | 3,5 | 62 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК157 | ВК55 | 3,5 | 68 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК161 | ВК55 | 6 | 61 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК56 | ВК57 | 3,5,6 | 96 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК57 | ВК58 | 3,5,6 | 86 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК162 | ВК59 | 6 | 77 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК164 | ВК60 | 6 | 27 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК163 | ВК61 | 6 | 39 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК60 | ВК62 | 6 | 145 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК165 | ВК63 | 6 | 50 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК186 | ВК64 | 6 | 241 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК176 | ВК65 | 7 | 10 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК181 | ВК67 | 8 | 83 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК11 | ВК9 | 1 | 38 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| магистраль | Гараж | 2 | 51 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК128 | Гараж | 3,5 | 29 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК142 | Гараж | 2 | 51 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК174 | Гараж ПАТП | 6 | 277 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК144 | ГНИ | 2 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Детский сад | 3,5 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК53 | Детский сад | 3,4 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК81 | Дом творчества | 3 | 75 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК86 | Завод | 5 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Инфекционное | 2 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК125 | Комбинат | 3,5 | 167 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Котельная | 2 | 50 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Котельная | 4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК81 | Котельная 1 | 3 | 51 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Котельная 2 | 3,5 | 5 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Котельная №9 | 2 | 36 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК120 | Кулинария | 2 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК112 | Магазин | 3,5 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК117 | Магазин | 2 | 58 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК120 | Магазин | 2 | 83 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК80 | Магазин | 3 | 50 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК49 | МВД | 3,4 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК158 | Мельница | 3,5,6 | 142 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Морг | 2 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК134 | Муз.школа | 3,5 | 57 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК140 | П/совет | 3,5 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК37 | пер. Горького 1 | 6 | 46 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК37 | пер. Горького 2 | 6 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | пер. Горького 3 | 2 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК36 | пер. Горького 4 | 6 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК36 | пер. Горького 5 | 6 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК141 | Поликлиника | 6 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК70 | ППЖКХ | 4 | 37 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Приемная | 2 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | РАЙПО | 2 | 70 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК112 | Райпо | 3,5 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК128 | РАПО | 3,5 | 56 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК81 | РДК | 3 | 28 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| скважина 1 | СК1 | 1 | 130 | 0,11 | 24,9 | 89,8 | 2,63 |
| СК121 | СК102 | 3,5 | 113 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК102 | СК103 | 3,5 | 58 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК103 | СК104 | 3,5 | 94 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК104 | СК105 | 3,5 | 83 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК105 | СК106 | 2 | 19 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК106 | СК107 | 2 | 69 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК107 | СК108 | 2 | 49 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК108 | СК109 | 2 | 25 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| скважина 1 | СК11 | 1 | 45 | 0,11 | 43,0 | 154,7 | 4,53 |
| СК111 | СК110 | 3,5 | 150 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК129 | СК111 | 3,5 | 55 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК111 | СК112 | 3,5 | 37 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК110 | СК113 | 3,5 | 73 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК113 | СК114 | 3,5 | 61 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК114 | СК115 | 2 | 16 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК114 | СК116 | 3,5 | 105 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК116 | СК117 | 3,5 | 17 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК117 | СК118 | 3,5 | 150 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК118 | СК119 | 3,5 | 82 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК46 | СК12 | 3,4 | 36 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК119 | СК120 | 2 | 11 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК119 | СК121 | 3,5 | 93 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК119 | СК122 | 2 | 57 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК122 | СК123 | 2 | 36 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК123 | СК124 | 2 | 54 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК133 | СК125 | 3,5 | 20 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК125 | СК126 | 3,5 | 115 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК126 | СК127 | 3,5 | 102 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК127 | СК128 | 3,5 | 17 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК134 | СК129 | 3,5 | 45 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК118 | СК13 | 3,5 | 118 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК129 | СК130 | 3,5 | 46 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК130 | СК131 | 3,5 | 59 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК131 | СК132 | 3,5 | 22 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК131 | СК133 | 3,5 | 44 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК136 | СК134 | 3,5 | 109 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК134 | СК135 | 3,5 | 66 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК137 | СК136 | 3,5 | 236 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК94 | СК137 | 3,5 | 25 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК138 | СК139 | 3,5 | 56 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК19 | СК14 | 3,5 | 23 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК139 | СК140 | 3,5 | 33 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК110 | СК141 | 2 | 37 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК143 | СК142 | 2 | 15 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК141 | СК143 | 2 | 36 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК143 | СК144 | 2 | 47 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК45 | СК145 | 3,5 | 25 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК145 | СК146 | 3,5 | 52 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК146 | СК147 | 3,5 | 36 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК147 | СК148 | 3,5 | 40 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК146 | СК149 | 3,5 | 14 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК14 | СК15 | 3,5 | 12 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК151 | СК150 | 5 | 30 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК153 | СК151 | 5 | 62 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК66 | СК152 | 2 | 117 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК154 | СК152 | 5 | 94 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК45 | СК153 | 3,5 | 118 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК152 | СК153 | 5 | 36 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК153 | СК154 | 3,5 | 76 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| Ск155 | СК154 | 5 | 67 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК53 | СК155 | 3,5 | 35 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| Ск156 | Ск155 | 5 | 45 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК155 | СК156 | 3,5 | 111 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК157 | Ск156 | 5 | 26 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК54 | СК157 | 3,5 | 338 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК158 | СК157 | 5 | 45 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК55 | СК158 | 3,5,6 | 223 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК87 | СК158 | 5 | 0 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК55 | СК159 | 3,5,6 | 38 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК40 | СК16 | 3,5 | 67 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК58 | СК160 | 3,5,6 | 62 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК59 | СК161 | 6 | 45 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК60 | СК162 | 6 | 70 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК60 | СК163 | 6 | 49 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК63 | СК164 | 6 | 13 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК166 | СК165 | 6 | 101 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК167 | СК166 | 6 | 119 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК168 | СК167 | 6 | 71 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК169 | СК168 | 6 | 33 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК64 | СК169 | 6 | 65 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК16 | СК17 | 3,5 | 52 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК62 | СК170 | 6 | 42 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК170 | СК171 | 6 | 77 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК171 | СК172 | 6 | 71 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК172 | СК173 | 6 | 189 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК62 | СК174 | 6 | 38 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК62 | СК175 | 6 | 94 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК175 | СК176 | 6 | 82 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК65 | СК177 | 6 | 71 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК65 | СК178 | 6 | 113 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК178 | СК179 | 6 | 18 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК17 | СК18 | 3,5 | 70 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК178 | СК180 | 3,5 | 100 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК180 | СК181 | 3,5 | 66 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК87 | СК182 | 5 | 33 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК183 | СК184 | 5 | 54 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК185 | СК184 | 5 | 133 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| скважина 3 | СК20 | 3 | 203 | 0,11 | 35,0 | 126,0 | 3,68 |
| СК20 | СК21 | 3 | 195 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК81 | СК22 | 3 | 96 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК22 | СК23 | 3 | 49 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК21 | СК24 | 3 | 89 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК24 | СК25 | 3 | 170 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК25 | СК26 | 3 | 48 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК20 | СК27 | 3 | 114 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК27 | СК28 | 3 | 49 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК28 | СК29 | 3 | 35 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК1 | СК3 | 1 | 60 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК29 | СК30 | 3 | 121 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК30 | СК31 | 3 | 72 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК31 | СК32 | 3 | 40 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК110 | СК33 | 3,5 | 43 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК33 | СК34 | 3,5 | 98 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК34 | СК35 | 3,5 | 17 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК35 | СК36 | 3,5 | 34 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК39 | СК37 | 3,5 | 26 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК36 | СК38 | 3,5 | 31 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК38 | СК39 | 3,5 | 39 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК37 | СК40 | 3,5 | 31 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК77 | СК41 | 3,4 | 10 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК27 | СК42 | 3,4 | 59 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК43 | СК44 | 3,4 | 25 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК44 | СК45 | 3,4 | 24 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК28 | СК46 | 3,4 | 84 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК12 | СК47 | 3,4 | 33 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК12 | СК48 | 3,4 | 65 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК50 | СК49 | 3,4 | 35 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК46 | СК50 | 3,4 | 33 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК49 | СК51 | 3,4 | 129 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК52 | СК53 | 3,4 | 76 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК53 | СК54 | 3,4 | 17 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК54 | СК55 | 3,4 | 54 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК29 | СК56 | 3,4 | 114 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК56 | СК57 | 3,4 | 52 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК56 | СК58 | 3,4 | 31 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК58 | СК59 | 3,4 | 42 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| скважина 3 | СК6 | 3 | 216 | 0,11 | 25,3 | 90,9 | 2,66 |
| ВК33 | СК60 | 6 | 62 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК34 | СК61 | 6 | 118 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК35 | СК62 | 6 | 55 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК35 | СК63 | 6 | 238 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК65 | СК64 | 6 | 51 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК67 | СК65 | 6 | 122 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК66 | СК67 | 6 | 76 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК69 | СК68 | 4 | 92 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| скважина 2 | СК7 | 2 | 97 | 0,11 | 28,3 | 101,8 | 2,98 |
| СК69 | СК70 | 4 | 103 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| скважина 4 | СК71 | 4 | 41 | 0,11 | 25,0 | 90,0 | 2,63 |
| СК71 | СК72 | 4 | 45 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК72 | СК73 | 4 | 66 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК73 | СК74 | 4 | 113 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК74 | СК75 | 4 | 36 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК75 | СК76 | 4 | 66 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК74 | СК77 | 4 | 70 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК78 | СК77 | 3 | 82 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК80 | СК78 | 3 | 44 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК78 | СК79 | 3 | 22 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК7 | СК8 | 2 | 67 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК22 | СК80 | 3 | 177 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| скважина 3 | СК81 | 3 | 142 | 0,11 | 34,4 | 124,0 | 3,63 |
| СК22 | СК82 | 3 | 151 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| ВК40 | СК83 | 5 | 71 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК83 | СК84 | 5 | 25 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК90 | СК86 | 5 | 158 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| скважина 5 | СК87 | 5 | 23 | 0,11 | 25,0 | 90,0 | 2,63 |
| СК182 | СК88 | 5 | 15 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК88 | СК89 | 5 | 26 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК89 | СК90 | 5 | 79 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК90 | СК91 | 5 | 62 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК91 | СК92 | 5 | 76 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК92 | СК93 | 5 | 149 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК82 | СК94 | 3 | 10 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК95 | СК94 | 5 | 113 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК96 | СК95 | 5 | 17 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК87 | СК96 | 5 | 154 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК100 | СК98 | 6 | 132 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК99 | СК98 | 6 | 48 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК100 | СК99 | 6 | 145 | 0,11 | 10,0 | 36,0 | 1,05 |
| СК21 | Склад 1 | 3 | 32 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК25 | Склад 2 | 3 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК25 | Столовая | 3 | 87 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | СЭС | 3 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Терапия | 3 | 51 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 10 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 12 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 14 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 2 | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 27а | 3,4 | 30 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 2а | 3,4 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 33а | 3,4 | 29 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 35 | 3,4 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 37 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 37а | 3,4 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 37б | 3,4 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 38 | 3,4 | 45 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 38 | 3,4 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 4 | 3,4 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 43 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 44 | 3,4 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 45 | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 8 | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 8а | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Береговая 9 | 3,4 | 45 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК42 | ул. Горького 100 | 6 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК42 | ул. Горького 102 | 6 | 53 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК34 | ул. Горького 106 | 6 | 36 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК35 | ул. Горького 116 | 6 | 44 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК61 | ул. Горького 117 | 3 | 41 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК34 | ул. Горького 119 | 6 | 37 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК34 | ул. Горького 123 | 6 | 32 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК65 | ул. Горького 134 | 6 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК62 | ул. Горького 135 | 3 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК35 | ул. Горького 139 | 6 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК38 | ул. Горького 145 | 6 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК67 | ул. Горького 157 | 6 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК43 | ул. Горького 19 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Горького 22 | 3,4 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК45 | ул. Горького 28 | 3,4 | 25 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК28 | ул. Горького 30 | 3,4 | 61 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК28 | ул. Горького 36а | 3,4 | 33 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК50 | ул. Горького 37 | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК49 | ул. Горького 39 | 3,4 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК47 | ул. Горького 44 | 3,4 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК51 | ул. Горького 45 | 3,4 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК12 | ул. Горького 48 | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК48 | ул. Горького 50 | 3,4 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК12 | ул. Горького 52 | 3,4 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК48 | ул. Горького 52в | 3,4 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК29 | ул. Горького 55 | 3,4 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Горького 62 | 3,4 | 38 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Горького 64 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК58 | ул. Горького 65 | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Горького 66 | 3,4 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК59 | ул. Горького 67 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК54 | ул. Горького 74 | 3,4 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК55 | ул. Горького 76 | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК57 | ул. Горького 78 | 3,4 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК60 | ул. Горького 89 | 6 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Горького 93 | 6 | 48 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Горького 95 | 6 | 7 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 114 | 6 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 116 | 6 | 35 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 53 | 5 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК87 | ул. Заводская 55 | 5 | 131 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 57 | 5 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 59 | 5 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 61 | 5 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 63 | 5 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 65 | 5 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК87 | ул. Заводская 66 | 5 | 33 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК93 | ул. Заводская 67 | 5 | 39 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК88 | ул. Заводская 68 | 5 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Заводская 69 | 3 | 44 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК89 | ул. Заводская 70 | 5 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК90 | ул. Заводская 78 | 5 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК91 | ул. Заводская 86 | 5 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК92 | ул. Заводская 92 | 5 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК185 | ул. Закраевского 101 | 5 | 68 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК184 | ул. Закраевского 102 | 5 | 36 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК185 | ул. Закраевского 103 | 3 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК184 | ул. Закраевского 104 | 5 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК185 | ул. Закраевского 105 | 5 | 44 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК184 | ул. Закраевского 106 | 5 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК184 | ул. Закраевского 108 | 1 | 31 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК184 | ул. Закраевского 110 | 5 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК184 | ул. Закраевского 112 | 1 | 37 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК183 | ул. Закраевского 114 | 1 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Закраевского 31 | 1 | 19 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК20 | ул. Закраевского 33 | 1 | 39 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК20 | ул. Закраевского 35 | 1 | 38 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Закраевского 4 | 1 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Закраевского 41 | 1 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК21 | ул. Закраевского 43 | 1 | 28 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК71 | ул. Здвинского 1 | 4 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 122 | 1 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 124 | 5 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 126 | 5 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 128 | 5 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК42 | ул. Здвинского 13 | 3,4 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК76 | ул. Здвинского 13 | 4 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК85 | ул. Здвинского 130 | 5 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 135 | 5 | 153 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 15 | 4 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 17 | 4 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК79 | ул. Здвинского 18 | 3 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 19 | 4 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК44 | ул. Здвинского 19 | 3,4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК68 | ул. Здвинского 1а | 4 | 19 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК68 | ул. Здвинского 1б | 4 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 2 | 4 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК79 | ул. Здвинского 20 | 3 | 58 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 21 | 4 | 35 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК78 | ул. Здвинского 27 | 3 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК80 | ул. Здвинского 29 | 3 | 38 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК71 | ул. Здвинского 2а | 4 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК70 | ул. Здвинского 3 | 4 | 26 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК80 | ул. Здвинского 33 | 3 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК72 | ул. Здвинского 3а | 4 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Здвинского 4 | 4 | 35 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК41 | ул. Здвинского 4 | 3,4 | 37 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК73 | ул. Здвинского 4а | 4 | 36 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК95 | ул. Здвинского 52 | 5 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК96 | ул. Здвинского 54 | 5 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК73 | ул. Здвинского 5а | 4 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК75 | ул. Здвинского 6 | 4 | 30 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК70 | ул. Здвинского 7 | 4 | 42 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК85 | ул. Здвинского 71 | 4 | 38 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 1 | 1 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 11 | 1 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК2 | ул. Иноземцева 11 | 1,4 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 12 | 1 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК2 | ул. Иноземцева 13 | 1,4 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 15 | 1 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК2 | ул. Иноземцева 15 | 1,4 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 17 | 1 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК2 | ул. Иноземцева 17 | 1,4 | 69 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 21 | 1 | 87 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 3 | 1,4 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК10 | ул. Иноземцева 3 | 1 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 5 | 1 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Иноземцева 9 | 1,4 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК24 | ул. К.Маркса 10 | 3 | 46 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 12 | 3 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 14 | 3 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК36 | ул. К.Маркса 16 | 3,5 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК38 | ул. К.Маркса 18 | 3,5 | 19 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК23 | ул. К.Маркса 2 | 3 | 41 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК39 | ул. К.Маркса 20 | 3,5 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК37 | ул. К.Маркса 22 | 3,5 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 24 | 3,5 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 24а | 3,5 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 24б | 3,5 | 42 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК19 | ул. К.Маркса 26 | 3,5 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК37 | ул. К.Маркса 27 | 3,5 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 28 | 3,5 | 5 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК40 | ул. К.Маркса 29 | 3,5 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК27 | ул. К.Маркса 3 | 3 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 30 | 3,5 | 77 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 30 | 3,5 | 31 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК16 | ул. К.Маркса 31 | 3,5 | 70 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 32 | 3,5 | 77 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК113 | ул. К.Маркса 32 | 3,5 | 26 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 34 | 3,5 | 95 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК115 | ул. К.Маркса 34 | 3,5 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК115 | ул. К.Маркса 35 | 3,5 | 73 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК16 | ул. К.Маркса 35 | 3,5 | 37 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК14 | ул. К.Маркса 35а | 3,5 | 53 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК14 | ул. К.Маркса 35б | 3,5 | 63 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК14 | ул. К.Маркса 35в | 3,5 | 25 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 36а | 3,5 | 118 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК15 | ул. К.Маркса 37 | 3,5 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 37а | 3,5 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 37б | 3,5 | 25 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК116 | ул. К.Маркса 38 | 3,5 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК32 | ул. К.Маркса 38 | 3 | 28 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК26 | ул. К.Маркса 39б | 3 | 38 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК21 | ул. К.Маркса 4 | 3 | 49 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК13 | ул. К.Маркса 40 | 3,5 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК13 | ул. К.Маркса 41 | 3,5 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК25 | ул. К.Маркса 42 | 3,5 | 43 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК25 | ул. К.Маркса 42а | 3,5 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК26 | ул. К.Маркса 46 | 3,5 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК118 | ул. К.Маркса 48 | 3,5 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК28 | ул. К.Маркса 5 | 3 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК120 | ул. К.Маркса 50 | 3,5 | 34 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК121 | ул. К.Маркса 54 | 3,5 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК26 | ул. К.Маркса 57 | 3,5 | 113 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК29 | ул. К.Маркса 7 | 3 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 7а | 3 | 78 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК24 | ул. К.Маркса 8 | 3 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. К.Маркса 9 | 3 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК144 | ул. Калинина 10 | 3,5 | 42 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 103 | 6 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 118 | 6 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК101 | ул. Калинина 118а | 6 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК101 | ул. Калинина 119 | 6 | 48 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 120 | 6 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 122 | 6 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 124 | 6 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 128 | 6 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 128а | 6 | 39 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 130 | 6 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 132 | 6 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 134 | 6 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 136 | 6 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 138 | 6 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК98 | ул. Калинина 140 | 6 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК99 | ул. Калинина 142 | 6 | 25 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК135 | ул. Калинина 29 | 3,5 | 26 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК130 | ул. Калинина 31 | 3,5 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК131 | ул. Калинина 33 | 3,5 | 28 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК133 | ул. Калинина 35 | 3,5 | 34 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК140 | ул. Калинина 4 | 3,5 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК123 | ул. Калинина 45 | 5 | 53 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК123 | ул. Калинина 47 | 5 | 30 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК124 | ул. Калинина 51 | 5 | 19 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 55 | 5 | 43 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 57 | 5 | 7 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК107 | ул. Калинина 59 | 5 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК139 | ул. Калинина 6 | 3,5 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 61 | 5 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК102 | ул. Калинина 64 | 5 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК103 | ул. Калинина 66 | 5 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Калинина 69 | 5 | 97 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК104 | ул. Калинина 72 | 5 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК105 | ул. Калинина 74 | 5 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК138 | ул. Калинина 8 | 3,5 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК16 | ул. Ленина 100 | 1 | 44 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Ленина 38 | 4 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Ленина 40 | 4 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Ленина 42 | 4 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Ленина 50 | 4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Ленина 57 | 4 | 32 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Ленина 61 | 4 | 31 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Ленина 63 | 4 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Ленина 67 | 4 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК158 | ул. Лесная 1 | 5 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| Ск155 | ул. Лесная 10 | 5 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК154 | ул. Лесная 11 | 5 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК154 | ул. Лесная 14 | 5 | 47 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК154 | ул. Лесная 16 | 5 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК154 | ул. Лесная 18 | 5 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК153 | ул. Лесная 24 | 5 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК182 | ул. Лесная 24 | 5 | 205 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК157 | ул. Лесная 3 | 5 | 19 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК153 | ул. Лесная 30 | 5 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК151 | ул. Лесная 31 | 5 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК153 | ул. Лесная 32 | 5 | 42 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК150 | ул. Лесная 33 | 5 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК45 | ул. Лесная 35 | 3,5 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК157 | ул. Лесная 4 | 5 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК145 | ул. Лесная 40 | 3,5 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК149 | ул. Лесная 41 | 3,5 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК146 | ул. Лесная 42 | 3,5 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК149 | ул. Лесная 43 | 3,5 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК147 | ул. Лесная 44 | 3,5 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК147 | ул. Лесная 45 | 3,5 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК148 | ул. Лесная 46 | 3,5 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК147 | ул. Лесная 47 | 3,5 | 47 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| Ск156 | ул. Лесная 5 | 5 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| Ск155 | ул. Лесная 8 | 5 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| Ск155 | ул. Лесная 9 | 5 | 31 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК171 | ул. Олимпийская 1 | 6 | 40 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК174 | ул. Олимпийская 11 | 6 | 26 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК175 | ул. Олимпийская 12 | 6 | 48 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК174 | ул. Олимпийская 13 | 6 | 73 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК65 | ул. Олимпийская 14 | 6 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК175 | ул. Олимпийская 15 | 6 | 28 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК176 | ул. Олимпийская 19 | 6 | 31 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК176 | ул. Олимпийская 19а | 6 | 29 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК173 | ул. Олимпийская 1а | 6 | 32 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК173 | ул. Олимпийская 1в | 6 | 25 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК170 | ул. Олимпийская 2 | 6 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК179 | ул. Олимпийская 21 | 6 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК178 | ул. Олимпийская 22 | 6 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК179 | ул. Олимпийская 25 | 6 | 46 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Олимпийская 27 | 6 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК180 | ул. Олимпийская 28 | 6 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК67 | ул. Олимпийская 29 | 6 | 123 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Олимпийская 29 | 6 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК171 | ул. Олимпийская 2а | 6 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК171 | ул. Олимпийская 2б | 6 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК172 | ул. Олимпийская 2в | 6 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК172 | ул. Олимпийская 2т | 6 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК171 | ул. Олимпийская 3 | 6 | 33 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК181 | ул. Олимпийская 32 | 6 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК170 | ул. Олимпийская 4 | 6 | 28 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК170 | ул. Олимпийская 5 | 6 | 37 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК62 | ул. Олимпийская 6 | 6 | 29 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК170 | ул. Олимпийская 7 | 6 | 41 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Партизанская 121 | 5 | 84 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Партизанская 127 | 5 | 71 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Партизанская 23 | 1,4 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Партизанская 25 | 1,4 | 25 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Партизанская 27 | 1,4 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Партизанская 29 | 1,4 | 47 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Партизанская 36 | 1,4 | 35 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Партизанская 38 | 1,4 | 44 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК6 | ул. Партизанская 40 | 3 | 60 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК6 | ул. Партизанская 70 | 3 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК4 | ул. Партизанская 91 | 3 | 28 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК8 | ул. Пролетарская 22 | 1 | 37 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Пролетарская 45 | 1 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Пролетарская 46 | 1 | 25 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Пролетарская 48а | 1 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 14 | 1 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 14а | 1 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 14б | 1 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 14в | 1 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК155 | ул. Семенихина 15 | 1 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК152 | ул. Семенихина 2 | 1 | 22 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК156 | ул. Семенихина 21 | 1 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК156 | ул. Семенихина 22 | 1 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК54 | ул. Семенихина 23 | 3,5 | 19 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК46 | ул. Семенихина 2а | 3,5 | 78 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК46 | ул. Семенихина 2б | 3,5 | 53 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК157 | ул. Семенихина 35 | 3,5 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК159 | ул. Семенихина 40 | 3,5,6 | 129 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК159 | ул. Семенихина 41 | 3,5,6 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК158 | ул. Семенихина 41а | 3,5,6 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК158 | ул. Семенихина 41в | 3,5,6 | 28 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК56 | ул. Семенихина 42 | 3,5,6 | 29 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 43 | 3,5,6 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 45 | 3,5,6 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 47 | 3,5,6 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 47а | 3,5,6 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Семенихина 49 | 3,5,6 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК56 | ул. Семенихина 51 | 3,5,6 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК160 | ул. Семенихина 52 | 3,5,6 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Советская 11а | 3,5,6 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Советская 13а | 3,5,6 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Советская 15а | 3,5,6 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Советская 25 | 3,5,6 | 33 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Советская 27 | 3,5 | 10 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК49 | ул. Советская 31 | 5 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК50 | ул. Советская 35 | 5 | 25 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 1 | 3 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 10 | 2 | 39 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 11 | 2 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 12 | 2 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 13 | 2 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 14 | 2 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 15 | 2 | 20 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 16 | 2 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 18 | 2 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 2 | 3 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 2а | 3 | 47 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 3 | 3 | 49 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 31 | 2 | 34 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 35 | 2 | 77 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 41 | 2 | 45 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 43 | 2 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 45 | 2 | 19 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 5 | 2,3 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 58 | 1,2,4 | 34 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 5а | 2 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 6 | 2,3 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 60 | 1,2,4 | 33 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 62 | 1,2,4 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 64 | 1,2,4 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 7 | 2 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 70 | 2 | 24 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 72 | 2 | 23 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 74 | 1,4 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК4 | ул. Суркова 76 | 1,4 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 78 | 1,4 | 30 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 8 | 2,3 | 29 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Суркова 9 | 2 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 1 | 2 | 50 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 10 | 2 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК51 | ул. Транспортная 11 | 5 | 26 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 12 | 2 | 13 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 14 | 2 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 2 | 2 | 7 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 3 | 2 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 4 | 2 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 6 | 2 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Транспортная 8 | 2 | 14 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК161 | ул. Трудовая 1 | 6 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК162 | ул. Трудовая 10 | 6 | 27 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК163 | ул. Трудовая 11 | 6 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК60 | ул. Трудовая 11а | 6 | 19 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК164 | ул. Трудовая 13 | 6 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК165 | ул. Трудовая 14 | 6 | 34 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК165 | ул. Трудовая 19 | 6 | 15 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК162 | ул. Трудовая 1г | 6 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК166 | ул. Трудовая 23 | 6 | 21 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК166 | ул. Трудовая 25 | 6 | 16 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК167 | ул. Трудовая 28 | 6 | 30 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК167 | ул. Трудовая 29 | 6 | 32 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК61 | ул. Трудовая 3 | 6 | 114 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК168 | ул. Трудовая 30 | 6 | 39 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК167 | ул. Трудовая 31 | 6 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК169 | ул. Трудовая 32 | 6 | 36 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК167 | ул. Трудовая 33 | 6 | 34 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Трудовая 34 | 6 | 39 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК168 | ул. Трудовая 35 | 6 | 7 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Трудовая 36 | 6 | 5 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК169 | ул. Трудовая 37 | 6 | 9 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Трудовая 45 | 6 | 11 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ул. Трудовая 45а | 6 | 12 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| ВК61 | ул. Трудовая 9 | 6 | 17 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ХПП | 2 | 61 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Храм | 2 | 8 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | ЦРБ | 2 | 44 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК23 | ЦРБ | 3 | 33 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК132 | Школа №1 | 3,5 | 18 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК136 | Школа №2 | 3,5 | 59 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| магистраль | Электросеть З | 6 | 6 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |
| СК125 | Энергонадзор | 3,5 | 47 | 0,11 | 0,7 | 2,5 | 0,07 |