Оглавление

1.	Введение	2

2. ГЛАВА 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ …………………………...3

3. ГЛАВА 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……………………………………………..………………………….……5

4. ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ……………...…….9

5. ГЛАВА 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. …………………………………………………………………..…………….......10

6. ГЛАВА 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ…………………………………………………………………………14

7. ГЛАВА 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ…………………..…..…16

8 ГЛАВА 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ………………………………………………….17

9. ГЛАВА 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ……………………………………………………………………………...23

10. ГЛАВА 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………………………………………….……29

11 ГЛАВА 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ………….....30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРА……………………………...………...31

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Схема тепловых сетей c. Здвинск»……………………….33

# Введение

Село Здвинск – административный центр Здвинского района Новосибирской области.  Здвинск расположен в Барабинской низменности на реке Каргат, в 400 километрах к юго-западу от города Новосибирска, в 80 километрах к югу от города Барабинск.

Климатические параметры местоположения данного поселения приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1  Климатические параметры местоположения с. Здвинск

| Наименование параметра | Усл. обозначение | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | no | сутки | 230 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | to.ср | °С | -9 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления | tpo | °С | -39 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период за отопительный период | w0 | м/с | 6,3 |

# ГЛАВА 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения поселения

# В период с 2013-2028 гг. в с. Здвинск не планируется увеличение площади строительных фондов в зоне действия источников тепловой энергии.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения поселения

В таблице 1.1 отражены прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.1 Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии по группам потребителей по котельным с. Здвинск, Гкал/ч.

| Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал/ч | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 |
| - внутрицех. нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| - население, Гкал/ч | 5,8783 | 5,8783 | 5,8783 | 5,8783 | 5,8783 | 5,8783 |
| - прочие, Гкал/ч | 5,2484 | 5,2484 | 5,2484 | 5,2484 | 5,2484 | 5,2484 |

Как видно из таблицы 1.1 перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения на расчетный период в с. Здвинск не планируется.

ГЛАВА 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для существующей тепловой сети котельной №1 с. Здвинск представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Эффективный радиус теплоснабжения котельной

в с. Здвинск.

Таблица 2.1 Эффективный радиус теплоснабжения котельной №1.

| № п/п | Показатель | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 0,0056 |
| 2 | Число абонентов | 88 |
| 3 | Среднее число абонентов на 1 км2 | 15714 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 704,819 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн.руб | 1,088227 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб/м2 | 1543,98 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 4,67 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч*км2 | 833,9 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, 0С | 25 |
| 10 | Эффективный радиус теплоснабжения, км | 1,67 |

Аналогично проведен расчет радиусов теплоснабжения для остальных источников тепловой энергии с. Здвинск. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 Результаты расчетов эффективного радиуса теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 1,67 |
| 2 | Котельная №2 | 0,71 |
| 3 | Котельная №3 | 2,11 |
| 4 | Котельная №4 | 0,74 |
| 5 | Котельная №5 | 3,98 |
| 6 | Котельная №7 | 1,66 |
| 7 | Котельная №8 | 8,21 |
| 8 | Котельная №10 | 3,41 |

На основании полученных данных можно сделать вывод, что существующая социально-административная застройка с. Здвинск полностью находится в пределах радиусов эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В Приложение 1 показана существующая зона действия источника тепловой энергии п с. Здвинск.

В связи с отсутствие перспективного подключения потребителей к централизованному теплоснабжению в расчетный период зона действия источников теплоснабжения не изменится.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В настоящее время в с. Здвинск действует 8 источников тепловой энергии. Производительность котельных с. Здвинск составляет 31,72 Гкал/ч.

Таблица 2.2 Нагрузка котельных в перспективный период, Гкал/ч.

| Котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные расположенные в с. Здвинск | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 | 11,1267 |

Изменения нагрузки не происходит в связи с отсутствием подключения новых потребителей к котельным с. Здвинск в расчетный период.

Резерв мощности котельных для расчетного режима теплоснабжения в прогнозный период 2013 – 2028 год представлен в таблице  2.3.

Таблица 2.3 Резервная мощность котельных с. Здвинск, Гкал/ч.

| Котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные расположенные в с. Здвинск | 20,593 | 20,593 | 20,593 | 20,593 | 20,593 | 20,593 | 20,593 |

На основании представленной выше информации можно сделать вывод о том, что по источникам тепловой энергии с. Здвинск существуют резервы тепловой мощности на протяжении расчетного срока, дефицитов тепловой энергии не наблюдается.

ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

ГЛАВА 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Необходимость реконструкции источников тепловой энергии с. Здвинск, обусловлена физическим износом установленного оборудования Согласно ФЗ №190, планируемые к строительству здания должны иметь возможность централизованного теплоснабжения.

Наиболее рациональным способом реконструкции источников может считаться постепенная установка нового основного и вспомогательного оборудования. Описание предложений по замене устаревшего и установке нового оборудования котельной с. Здвинск представлено в соответствующем разделе.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В с. Здвинск в расчетном периоде планируются следующие мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленные в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с. Здвинск.

| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка 2 контура в котельной № 10 | 2013 | с участием собственных средств. |
| 2 | Установка котлов с монтажным оборудованием – 2 шт. | 2013 | с участием бюджета муниципального образования |
| 3 | Установка котлов с монтажным оборудованием – 2 шт. | 2014 | с участием бюджета муниципального образования |
| 4 | Модернизация котельной № 5 | 2014 | с участием Фонда модернизации |
| 5 | Установка 2 контура на котельной № 5 | 2014 | с участием собственных средств |

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии с. Здвинск между источниками тепловой энергии не предполагается.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. Переход на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии экономически не целесообразен.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Согласно выше указанному меры по переводу котельных, размещенных в существующей зоне действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не разрабатываются, в связи с отсутствием источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии и перераспределении потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Регулирование тепловой нагрузки котельной с. Здвинск ведется по температурному графику качественного регулирования:

Температурный график котельных расположенных в с. Здвинск – 95/70 ºС.

Изменение температурного графика котельной не целесообразно.

ГЛАВА 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии с. Здвинск не выявлено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включает в себя строительство перемычки между зонами тепловых сетей различных источников. В с. Здвинск  предложения по данному пункту отсутствуют.

ГЛАВА 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 приведены перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении.

Таблица 6.1 Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении.

Таблица 6.1 Годовой расход угля на выработку тепловой энергии, тонн.

| Котельная | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные расположенные в с. Здвинск | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |

ГЛАВА 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции наружных тепловых сетей определяется по НЦС 81-02-13-2012 (Государственные сметные нормативы укрупненные нормативы цены строительства).

В показателях учтена вся номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а так же затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. Учтены затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расход на страхование строительных рисков, затраты  на  проектно-изыскательские работы  и  экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Укрупненными нормативными ценами не учтены прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (перенос инженерных сетей, снос ранее существующих зданий), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а так же стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке. Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Согласно инвестиционной программы ООО «Теплосети» на 2013-2015 гг. и программы комплексного развития МО Здвинского сельсовета на 2012-2020 гг., в период с 2012 по 2020 годы и в связи с износом тепломеханического оборудования и трубопроводов тепловой сети планируются следующие мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с. Звинск, указанные в таблицах 7.1.1 и 7.1.2:

Таблица 7.1.7 Мероприятия по модернизации схемы теплоснабжения с. Здвинск.

| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция (модернизация) тепловых сетей ул. Здвинского, 0,733 км | 2013 | с участием Фонда модернизации |
| 2 | Установка 2 контура в котельной № 10 | 2013 | с участием собственных средств. |
| 3 | Установка котлов с монтажным оборудованием – 2 шт. | 2013 | с участием бюджета муниципального образования |
| 4 | Реконструкция тепловой сети по ул. Калинина, ул. Лесная – 1,624 км. | 2014 | с участием средств Фонда модернизации |
| 5 | Реконструкция (модернизация) тепловых сетей ул. Здвинского, ул. Заводская - 0,475 км. | 2014 | с участием бюджета муниципального образования |
| 6 | Установка котлов с монтажным оборудованием – 2 шт. | 2014 | с участием бюджета муниципального образования |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Октябрьская – 1,1 км | 2014 | с участием Фонда модернизации |
| 8 | Модернизация котельной № 5 | 2014 | с участием Фонда модернизации |
| 9 | Установка 2 контура на котельной № 5 | 2014 | с участием собственных средств |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей по ул. КМаркса – 1,360 км | 2015 | с участием Фонда модернизации |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей по ул. М.Горького – 0,555 км | 2015 | с участием Фонда модернизации |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Здвинского – 0,400 км | 2015 | с участием Фонда модернизации |

В таблице 10.1.3 представлены расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы ООО «Теплосети» по развитию системы теплоснабжения с. Здвинск на 2013-2015 гг.

Таблица 7.1.2 Перечень мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы ООО «Теплосети»  по развитию системы теплоснабжения с. Здвинск на 2013-2015гг.

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности - всего, руб | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственные средства, из них |  |  |  | Средства муниципального образования | Средства внебюджетных фондов |
|  |  |  | амортизация | Прибыль, направляемая на инвестиции | Доходы от неосновной деятельности | Привлеченные средства |  |  |
| Инвестиционный проект № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация котельной 9 и 10 включает в себя: |  | 6177,4 | 208,5 | 415,8 | 287,1 | 70,0 | 1415,0 | 3781,0 |
| 1.1 Реконструкция (модернизация) тепловых сетей по ул. Здвинского, 0,733км | 2013 | 4727,4 | 208,5 | 415,8 | 85,7 |  | 236,4 | 3781,0 |
| 1.2 Реконструкция (модернизация ) тепловых сетей по ул. Здвинского, ул. Заводская 0,475 км. | 2014 | 1350,0 |  |  | 101,4 | 70,0 | 1178,6 |  |
| 1.3 Установка 2 контура в котельной №10 | 2013 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Инвестиционный проект № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Модернизация котельной 1 включает в себя: |  | 11400,0 | 172,0 | 300,0 | 863,0 |  | 2945,0 | 13560,0 |
| 2.1 Реконструкция тепловой сети по ул. Калинина, ул. Лесная, 1,624 км | 2014 | 8900,0 | 172,0 | 300,0 | 863,0 |  | 445,0 | 7120,0 |
| 2.2 Котельная №1 (5 котлов с монтажным оборудованием) | 2013-2015 | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 |  |
| Инвестиционный проект № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Модернизация котельной включает в себя: |  | 8150,0 | 171,9 | 598,6 | 435,6 |  | 403,9 |  |
| 3.1 Реконструкция тепловых сетей по ул. Октябрьская 1,1 км | 2014 | 6050,0 | 171,9 | 300,0 | 435,6 |  | 302,5 | 4840,0 |
| 3.2 Установка 2 контура на котельной № 5 | 2014 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 3.3 Модернизация котельной № 5 | 2014 | 2000,0 |  | 298,6 |  |  | 101,4 | 1600,0 |
| Инвестиционный проект № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Модернизация котельной 4 включает в себя |  | 12832,0 | 343,9 | 665,9 | 1000,0 |  | 636,6 | 10185,6 |
| 4.1 Реконструкция тепловых сетей по ул. К.Маркса 1,36 км | 2015 | 7480,0 | 200,0 | 250,0 | 672,0 |  | 374,0 | 5984,0 |
| 4.2 Реконструкция тепловых сетей по ул. М.Горького – 0,555 км | 2015 | 3052,0 | 100,0 | 215,9 | 141,9 |  | 152,6 | 2441,6 |
| 4.3 Реконструкция тепловых сетей по ул. Здвинского – 0,4 км | 2015 | 2200,0 | 43,9 | 200,0 | 86,1 |  | 110,0 | 1760,0 |
| 4.4 Установка 2 контура на котельной № 4 | 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 38559,4 | 896,3 | 1980,3 | 2685,7 | 70,0 | 5400,5 | 27526,6 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

ГЛАВА 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808. 11.1.

Основные положения по обоснованию ЕТО

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Так как в с. Здвинск существуют одна система теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию (организации).

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных,  которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации  присваивается  организации,  способной  в  лучшей мере  обеспечить  надежность  теплоснабжения  в  соответствующей  системе  теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации,  переключениям  и  оперативному  управлению  гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии  (мощности)  и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом  для  обеспечения  теплоснабжения  потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой  теплоснабжающей организации (организаций). Границы  зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ  зон деятельности единой  теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время оба предприятия ООО «Теплосети» и ООО «Теплосервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у Муниципального унитарное предприятия «Поваренское» ЖКХ технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятия ООО «Теплосети» и ООО «Теплосервис» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а. заключают и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б. осуществляют контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в. будут осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

ГЛАВА 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения нет.

ГЛАВА 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят  указанные  бесхозяйные  тепловые  сети  и  которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории с. Здвинск не выявлено.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

4. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235

5. Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

6. СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

7. СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

8. Проект приказа Министра энергетики и Министра регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

9. Проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

10. ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ».

11. СНиП  41-02-2003  «Тепловые  сети

12. МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке  к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ». РАО «Роскоммунэнерго».

13. МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

14. РД 10 ВЭП – 2006 «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ». ОАО «Объединением ВНИПИЭнергопром» (в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

15. Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. – Новосибирск: Наука, 2000.

16. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва. Издательство МЭИ  2001.

17. В.Н. Папушкин. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое // Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. с. 44-49